총인처리시설 설치사업관련 의견서

실시설계 보고서	센터 의견
○ 총인처리시설 약품 투입 지점을 계열별 혼화조에 12개소 설치	○ 총인처리시설의 12계열별 유입수문을 설치하여 유량을 균등분배 한다하여도 약품 주입율은 12계열별로 별도로 설정 하여야 하는 어려움이 있으며 12개소의 약품투입시설에 대한 배관 막힘현상, 약품의 투입상태 확인, 펌프의 고장 등 유지관리에 어려움이 있으므로 ○ 총인처리시설 유입수문(PO4P설치 장소)후단 유입수로 1개소에 약품투입시설(예비시설 별도)을 설치하여 약품을 투입하면 12계열별 유량 변동과 무관하게 계열별 약품농도는 동일하게 되며 약품투입시설 1개소만 관리하면 되므로 약품주입율 설정 등 약품투입시설의 유지관리 또한 용이 하다고 판단됨
○ 총인처리시설 약품주입량 감시·제어를 위한 응집플럭성장 측정 장치 설치	○ 응집플럭성장 측정장치는 응집제 투입 후 생성되는 플럭 크기를 실시간 측정 하는 것으로 부유물질 등 입자상 물질 제거에는 큰 효과는 볼 수 있으나 총인·PO4- 이온 등 용존성 물질의 제거 효과에는 미비 하므로 한강유역 수질총량 규제(BOD,총인) 사업 목적에는 부적합 하다고 판단되며 ○ 응집플럭성장 측정장치를 설치함에 있어 계열별 혼화응집지 전체 12대를 설치하는 것이 아닌 6,7계열 중앙에 1대를 설치하고 주기적으로 교차 측정하여 응집제 주입량 결정 및 자동제어 하는 것으로 되어 있어 응집플럭성장 측정장치의 측정값을 12계열 대표값으로 보기에는 부족하므로 약품주입율 설정에는 한계가 있음