유사화재 공유로 진압의 효율성을 높이기 위한 -

최근 신축공사장 화재사례 분석 결과

2015

중랑소방서

(예방과)

신축 공사장 화재사례 분석 결과

최근에 발생한 신축 공사장 화재 중 동일한 형태의 사례를 심층 분석하여 화재예방 및 진압대책 자료로 활용하고자 함

Ⅰ		화재현황

□ 최근 3년간 화재(서울특별시)                                    * (  ) : 건수대비(%)

구 분 연도별	화재건수		인명피해(명)			재산피해 (백만원)
			계	사망	부상
2014년	총건수	5,815	301	36	265	20,048
	공사장	115 (2.0%)	4	2	2	221 (1.1%)
	토치불꽃	10 (8.7%)	0	0	0	29 (13.1%)
2013년	총건수	5,646	233	31	202	21,495
	공사장	131 (2.3%)	14	2	12	1,214 (5.6%)
	토치불꽃	10 (7.6%)	0	0	0	231 (19.0%)
2012년	총건수	5,724	277	31	246	17,414
	공사장	161 (2.8%)	58	8	50	546 (3.1%)
	토치불꽃	9 (5.6%)	2	0	2	105 (19.2%)

○ 서울특별시 전체 화재 중 공사장 화재는 해마다 줄고 있으나, 공사장에서 토치램프 사용으로 인한 화재는 2012년 5.6%에서 2013년 7.6%, 2014년 8.7%로 공사장 화재대비 점차 증가하고 있는 추세임.

Ⅱ		화재사례

□ 주암해븐 타워(주상복합)

□ 일 시 : 2015. 5. 5.(화) 07:25
□ 장 소 : 중랑구 상봉동 115-61
□ 구 조 : 19/3층 1동 6,391㎡
□ 원 인 : 부주의(토치불꽃)
□ 개 요 : 1층 외벽 방수공사 전 토치로 물기 제거작업 중 단열재에 착화

□ 미아동 상가건물

□ 일 시 : 2014. 4. 27.(일) 11:23
□ 장 소 : 강북구 미아동 703-5
□ 구 조 : 7/1층 1동 1,313㎡
□ 원 인 : 부주의(토치불꽃)
□ 개 요 : 1층 캐노피 상부 방수공사 전 토치로 빗물 제거작업 중 단열재에 착화

□ 국립재활원(장애인종합재활교육센터)

□ 일 시 : 2013. 12. 10.(화) 10:47
□ 장 소 : 강북구 수유동 520
□ 구 조 : 4/2층 1동 12,463㎡
□ 원 인 : 부주의(토치불꽃)
□ 개 요 : 1층 출입로 외벽 방수공사 전 토치로 물기 제거작업 중 단열재에 착화

Ⅲ		화재사례 분석

□ 공사과정 측면

□ 방수작업

건물 외벽 공사의 마무리 공정인 외벽 하단부 마감공사 전 방수처리를 해야 하며, 이 과정에서 외벽과 바닥에 습기가 있을 경우 방수공사 부위에 들뜸현상이 발생하게 되므로 이를 방지하기 위해 건조작업은 반드시 필요한 작업과정임.

주암해븐 타워	미아동 상가건물	국립재활원

□ 현실태

방수작업을 위한 건조방법으로는 자연건조 방식이 안전하지만 공사현장에서는 공사기간의 단축과 공사의 용이성 때문에 주로 가스토치램프를 사용하여 습기를 제거함.

용접 토치	일반 토치	대형 토치

□ 문제점

건조작업에 주로 사용되는 토치램프의 불꽃은 온도가 높고 벽면에 닿을 경우 확산범위가 넓어 단열재 등 가연물에 접촉할 경우 비교적 쉽게 착화시킴.

□ 구조적 측면

□ 외벽(콘크리트)과 마감재(대리석)와의 간격은 보통 10cm정도로 두께 5cm의 단열재를 부착하여도 여유 공간이 생기며, 이 공간은 폴리에틸렌 성분의 단열재 연소에 필요한 산소를 공급하는데 충분함.

외벽 구조	단열재 연소 실험	연소 확대(1분 50초)

□ 외벽과 마감재 사이에 부착된 단열재에서 발생하는 화재는 마감재로 인해 화점 확인과 연소면에 직접 방수가 불가능하여 초기 진압에 어려움이 있으며,

□ 단열재의 재질과 부착 부위의 구조상 상부로 급속한 연소가 이루어지며, 마감이 완료되지 않은 창틀 등 개구부를 통해 내부로 화재가 확산되어 대형 화재로 이어질 수 있음.

주암해븐 타워	상가건물	국립재활원

Ⅳ		시사점

□ 안전관리 측면

□ 건축공사장 단열재에서 시작된 화재에 대한 연소 확대 사례가 지속적으로 발생하여 화재예방을 위해서는 불연 및 난연성 단열재를 사용할 수 있도록 법적․제도적 보완 필요

□ 화재예방 순찰 등 건축공사장(특히, 공정률 80~90%이상) 소방안전대책 추진 시 열풍기 등 불꽃이 발생하지 않는 장비를 사용하여 건조작업을 하도록 지도

□ 현장대응 측면

□ 진압방법으로는 대원이 옥상 및 상층부까지 진입하여 외벽 마감재를 파괴 후 주수하는 것이 가장 효과적이나, 승강기가 없는 고층건물인 경우에는 진입에 어려움이 있으므로 고가차 등 특수차량과 크레인 등 현장의 공사장비를 상황에 따라 적절하게 활용할 필요성이 있음.

□ 또한, 창문 등 개구부를 통한 내부로의 연소로 인한 화재확산 방지를 위해 도착 즉시 신속한 내부 연소여부 확인 및 진압이 요구됨.

외벽 파괴 후 진화	옥상 대리석 상판 제거	옥상 마감재 절단