□ 최근 3년간 하자검사 및 하자발생 현황, 조치결과

○ 최근 2년간 하자검사 현황(2013 ~ 현재)

구 분	하자검사 대상공사 (건)	하자검사 (회)	하자발생 (건)	조치 완료	진행중	비고
계
00수도 사업소
00 정수센터

○ 하자발생 현황 및 조치결과

연번	사업소	공사명	공 사 기 간	시 공 회 사	하자발생현황		조치결과
					발생 일시	내용	조치 일시	내용
1
2

※ 2쪽 2014년 시의회 답변자료 참고하여 작성바랍니다.

(참고자료 : 2014년 시의회 답변자료)

○  최근 2년간 하자검사 현황

구 분	하자검사 대상공사 (건)	하자검사 (회)	하자발생 (건)	조치 완료	진행중	비고
계	1,886	3,096	21	17	4	-
수도 사업소	1,796	2,904	4	2	2	강서 : 화곡배수지 방식 들뜸 및 탈락 서부 : 만리배수지 방식 들뜸 및 탈락
정수센터	90	192	17	15	2	광 암 : 조경분야 고사목 영등포 : 역세수 배출관 구경협소

○ 하자발생 현황 및 조치결과

연번	사업소	공사명	공 사 기 간	시 공 회 사	하자발생현황		조치결과
					발생 일시	내용	조치 일시	내용
1	강서수도 사업소	2011년 화곡배수지외 1개소 내부방식공사	’11.08.17 ~’12.12.24	큰빛 종합건설㈜	’13.06.20	바닥패넬 일부탈락 및 들뜸현상발생(2,830㎡)	-	하자보수 공사중 (’15.6.30완료 예정)
2	서부수도 사업소	진흥로외 1개소 송배수관 정비공사	’12.05.01 ~’12.12.21	한신산업	’14.09.25	라이너 들뜸	’14.10.13	보수 완료
		만리배수지외 2개소 내부방식공사	’10.06.07 ~’11.12.15	엠아이티 건설	’14.06.08	들뜸 및 탈락	-	보수 완료 예정 (14.12.15완료 예정)
3	강남수도 사업소	서초역~교대역간 배수관부설공사	’14.4.14 ~’14.6.27	빛샘건설㈜	‘14.08.22	지반침하	’14.08.29	보수 완료
4	광암 아리수 정수센터	광암정수장현대화및 고도정수처리시설공사	’09.02.26 ~’12.12.31	남해 종합건설(주)	’13.10.11	아스팔트도로침하 (정수지8지코너부위)	’13.11.15	보수 완료
					’13.10.11	U형배수로및사각집수정파손(정수지4지및11지)	’13.11.15	보수 완료
					’13.10.11	조경수고사목발생-교목213주,관목3,588주	’13.11.15	-1차재식재 완료 교목74주,관목250주
							’14.10.20	-2차재식재 완료 교목:139주,관목3,338주
					’13.10.11	여과지(1계열)옥상방수 내부천장누수	’13.11.15	보수 완료
					’13.10.11	본관3층홍보실 천장장부파손	’13.11.15	보수 완료
					’13.10.11	볼라드스텐 부착물 탈락	’13.11.15	보수 완료
					’14.07.02	오존투입동 및 활성탄 흡착지 누수발생	’14.08.13	보수 완료
					’14.07.02	여과지(3-7지) 타일 탈락	’14.09.19	보수 완료
					’14.07.02	본관동 1층 여자화장실 타일 탈락	’14.09.19	보수 완료
					’14.07.02	PAC약품저장탱크 외벽 탈락	’14.08.27	보수 완료
					’14.07.02	외곽울타리 침하 및 휀스 파손	’14.09.19	보수 완료
					’14.07.02	조경분야 하자발생 (소나무외 56종)	-	교목:24종,관목:10종, 이식목 :13종 (14.11.20완료 예정)
5	영등포 아리수 정수센터	영등포정수장재건설및 고도정수처리시설공사	’06.11.24 ~’10.9.30	㈜현대건설	’13.07.13	제2정수지 사면 슬라이딩 토사 유실	’13.08.30	보수 완료
					’14.05.12	활성탄 흡착지 역세수 배출관 구경 협소(D600mm, L102m)	-	보수 공사중 D800mm 확대공사 (14.11.30완료 예정)
6	강북 아리수 정수센터	구의 및 자양취수장 이전 건설공사(1공구)	’08.4.7 ~’11.8.25	대진종합㈜	’14.09.18	변실내 균열, 도장박리	’14.10.23	보수 완료
		구의 및 자양취수장 이전 건설공사(2공구)	’08.6.16 ~’11.6.16	㈜ 혜영	’14.05.14	철근노출, 콘크리트파손등	’14.06.20	보수 완료
		구의 및 자양취수장 이전 건설공사(3공구)	’08.6.16 ~’11.6.16	재현산업㈜	’14.05.14	거푸집 미제거,철근노출	’14.06.20	보수 완료