□ 최근 3년간 하자검사 및 하자발생 현황, 조치결과

○ 최근 2년간 하자검사 현황(2013 ~ 현재)

구 분	하자검사 대상공사 (건)	하자검사 (회)	하자발생 (건)	조치 완료	진행중	비고
계
영등포아리수정수센터	14	70	1		1

○ 하자발생 현황 및 조치결과

연번	사업소	공사명	공 사 기 간	시 공 회 사	하자발생현황		조치결과
					발생 일시	내용	조치 일시	내용
1	영등포 아리수 정수센터	영등포정수장재건설및 고도정수처리시설공사	’06.11.24 ~’10.9.30	㈜현대건설	’13.07.13	제2정수지 사면 슬라이딩 토사 유실	’13.08.30	보수 완료
					’14.05.12	활성탄 흡착지 역세수 배출관 구경 협소(D600mm, L102m)	14.11.30	보수 공사완료 (D800mm 추가시공)
					’14.05.12	활성탄흡착지 역세척퇴수밸브구경 협소 (600mm)		역세척퇴수밸브 구경확대공사예정(2015.11월중)