최근 2년간 해빙기 대비 정수센터 시설물 점검 관련 지적사항 및 조치결과 현황

□ 최영수 의원(환경수자원위원회, 새정치민주연합) 2번 요구자료

○ 2013년(영등포아리수정수센터)

연번	지적사항	조치결과	조치일자	비고
1	1정수장 여과지 주변 고사목 제거 요망	자체인력에 의해 고사목 제거	‘13.3.20
2	이하여백
3
4

○ 2014년(영등포아리수정수센터)

연번	지적사항	조치결과	조치일자	비고
1	2정수장 CO2 저장탱크 콘크리트 지반 침하	미장 보수	‘14.3.21
2	2정수장 침전농축조 입구 지반 침하	자체인력에 의해 복토 완료	‘14.3.21
3	2정수장 활성탄흡착지 우수로 낙엽 적치	자체인력에 의해 청소 완료	‘14.3.21
4	2정수장 활성탄 흡착지 남쪽 및 북쪽 건물 주변 지반 침하	자체인력에 의해 복토 완료	‘14.3.21
5	공업용 배수지 보도경계석 파손	자체인력에 의해 경계석 복구 완료	‘14.3.21
6	공업용배수지 1지 캔들레보 콘크리트 박락으로 철근 노출	자체인력에 의해 보수 완료	‘14.3.21
7	관리본관 실험실 선홈통 끝단 보수 요망	자체인력에 의해 보수 완료	‘14.3.21
8	1정수장 활성탄접촉지 보도블록 침하	자체인력에 의해 보도블록 복구 완료	‘14.3.21