※「서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업」관련 자체 사전점검 결과 추가(변경) 요구 사항

구 분	종합시운전 계획서의 기존 사항	추가(변경) 요구 사항	검토부서	검토결과
기존 분뇨처리장 철거	농축조 및 협잡물 야적장등의 악취 포집을 위한 탈취기 철거	협잡물 야적장은 철거 대상이 아니므로 악취 포집을 위한 기존 탈취기 이설 또는 신설 요구	도시기반시설본부(설비부)
	협잡물 및 슬러지 야적장 전기설비 철거	협잡물 및 슬러지 야적장은 철거 대상이 아니므로 전기설비 이설 요구	도시기반시설본부(설비부)
	사용중지 시설물인 음식물처리장이 철거대상 시설물에서 제외되어 있음	신설분뇨처리시설 현대화 사업 후 상부 공원 신설을 위해 사용중지 음식물처리장 철거 요구	도시기반시설본부(설비부)
	기존 구조물내에 분뇨 및 슬러지처리비는 물재생센터에서 처리비용 부담	저류조등의 분뇨처리 후 잔재물인 협잡물, 슬러지등은 시공사에서 처리(비용부담) 요구	도시기반시설본부(설비부)
분뇨처리장 가동시간 및 반입량	성능보증문제로 인하여 분뇨 반입(가동)시간이 08시~16시로 8시간이며 1일 4,000㎥ 반입	현재 반입시간은 04시~20시까지로서 반입시간 축소시 민원의 소지가 있으며 4,000㎥/일 이상의 물량에 대한 반입량 조정 요구	물순환안전국 (물재생시설과)
종합 시운전 기간 인력배치	종합시운전 2단계 완료 후 ㈜서남환경에서 직접 운영하며, 기존 및 신설 처리시설 병행 운전 및 계근대 위치변경에(후문→신설 분뇨처리시설) 따른 인력충원이 현재 없음	기존 시설과 신설 분뇨처리시설을 병행 운전 함으로서 운영인력이 절대적으로 부족하여 인력 증원 요구(종합시운전 계획서 90쪽~93쪽)	물순환안전국 (물재생시설과)
종합시운전 2단계 후 시설 운영에 필요한 소모성 약품 예비품	종합시운전 2단계 완료 후 ㈜서남환경에서 직접 운영에 필요한 약품(폴리머, PAC등) 예비품 미확보	종합시운전 2단계 완료 후 실질적 운영기간인 약 9개월간의 약품에 대한 예산 미반영으로 인한 약품 예비품 확보 요구	도시기반시설본부 설비부, 물재생시설과
기기류 예비품	하자기간 동안 고가의 기계장비 예비품이 없음	예산 미확보로 인하여 하자기간(2년) 동안 예비품 요구	도시기반시설본부 설비부, 물재생시설과