8호선 석촌역과 9호선 933정거장 자산구분 관련

전기처 추가 검토의견

【전기처】

공종	검 토 의 견	비고
전기	[승강설비(E/S) 전원점 관련] ■ 8호선 석촌역과 9호선 933정거장 간의 자산구분이 확정되지 않은 상태에서 출입구(#1,2,7,8번)에 신설되는 승강설비(E/S)의 전원을 9호선 에서 공급하고, 자산구분을 8호선으로 확정 할 경우 문제점 1) 1 ~ 8호선에서 타 기관의 전원으로 승강설비를 운영하는 사례 없음 2) 승강설비 사고 등 긴급상황 발생 시 전기실 출입 등 신속 대응 불가 3) 유지보수, 정기검사 등 전기실 출입 협조 곤란(특히 야간점검) 4) 상호기관 업무협의(정기검사, 단전 등) 시 문서 시행 등 행정력 낭비 5) 타기관 전기실내 시설물 유지보수 시 안전사고 및 시설물 간섭우려 6) 하자 발생 시 시설물 한계 등 처리문제 7) 9호선 전기사용으로 인한 전기요금 처리문제(협약서, 행정처리 인력 필요) 8) 해당개소 조명, 전열은 8호선 전원으로 시공예정(유지보수 시 혼선) ■ 이와 같은 여러 가지 문제점 발생 우려로, 모든 출입구(#1~8번) 는 9호선 자산으로 재검토 요청하고, ■다만, 자산구분이 8호선으로 확정 될 경우 해당시설물의 전원을 8호선으로 이설 요청 함.