승강장안전문(PSD)분야 추석연휴 특별수송대책

〈추진기간 : 2018.9.17.(월) ~ 9.27.(목)〉

1		추 진 개 요

□ 2018년도 추석연휴 특별수송대책

○ 추진기간 : ‘18. 9. 17.(월) ~ 9. 27.(목) [11일간]

- 추석 연휴 : ‘18. 9. 23.(일) ~ 9. 26.(수) [4일간], 추석: 9. 24.(월)

□ 추진방향

○ 귀성·귀경 지하철 이용객 시민 편의 제고 및 안전관리 강화

○ 안전하고 편안한 지하철 이용환경 확보를 위한 시설물 특별사전점검

○ 사고발생시 긴급 대응체계 확립

□ 중점 추진사항

○ 승강장안전문(PSD) 시설물 사전 특별안전점검 및 정상기능 유지 강화

- 주요 혼잡역사 PSD 시설물 사전점검 등 정상기능 유지

- PSD 시설물 순회점검 및 안전점검 강화

2		승강장안전문 세부 추진계획

□ 승강장안전문(PSD) 시설물 특별안전점검 및 정상기능 유지

□ 공통사항

○ 시설물 출입통제 강화: 기능실 외부인출입통제, 쇄정확인, 당직근무 철저

○ 혼잡예상역사 특성, 사고 및 장애사례 등을 통한 안전사고 예방 교육 실시

○ 비상연락체계 확립

□ 승강장안전문분야 순회점검 및 특별점검 실시

○ 주요 혼잡역사 시설물 순회점검 강화

- 추진기간 : ‘18. 09. 17.(월) ~ 09. 27.(목), 11일간

- 점검대상 : 주요 혼잡예상역사

구 분	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	7호선	8호선
총 11역	서울 청량리	강변	고속터미널 남부터미널	서울	김포공항 천호	상봉 고속터미널	천호

- 점검방법 : 장애 발생 다발 주요 역사 순회점검 강화

- 점검내용 : 승객 편의 확보를 위한 승강장안전문 동작상태 점검

- 혼잡예상역사 특성 및 안전교육 실시(추진기간중 1회(30분) 이상)

○ 특별점검 실시

- 추진기간 :  ‘18. 09. 17.(월) ~ 09. 21.(금), 기간 중 1회

- 점검방법 : 구동부 등 주요 시설물 사전점검

○ 추석연휴대비 재해발생시 응급복구 체계 확립

안전교육 실시

□ 직원 안전교육 실시: 추진기간 중 1회(30분) 이상

3		행 정 사 항

○ 비상상황 발생 시 대응 태세 확립을 위한 비상연락체계 유지

○ 상황보고 철저

○ 9월 21일(금)한 관리단 실적(교육일지, 점검표) 보고

붙임 1

추석연휴대비 시설물 특별점검표

(PSD 분야)

결재	담당	부관리소장	관리소장

특 별 점 검	점검일 : 20 년 월 일	점검역명 :

구 분		점 검 내 용	점검결과	비 고
구조체	구동부	구동모터 및 잠금장치 동작상태
	비상문	비상문 잠김 상태
	가동문	가동문 동작상태 및 하부 간섭 여부
	선로출입문	선로출입문 개폐 및 통화상태
제어 및 조작반	개별제어반	동작상태 및 표시등 상태
	종합제어반	전원공급기 및 연동장치 동작상태
		통신상태 및 경보상태
	승강장조작반 승무원조작반	열림, 닫힘 표시상태 및 통화상태
전원장치	UPS 및 축전지	각종 표시램프 및 동작상태
		이상 소음 및 냄새 발생 여부
소화기		자동소화장치 충약상태 및 관리상태
		소화기 충약상태 및 비치, 관리상태
기타		비상복구 장비/자재 관리상태
		기능실 잠금상태
□ 특이사항