풍수해 예방을 위한 시설물(청사) 점검 결과 보고

연번	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
1	신청사	태평로 110	○지하5층 오수배관 머리충돌 우려 ○지하 소방배관마감 불량(도서관)	○충돌 방지 장치 설치 ○슬리브 마감 처리완료	별첨 3 참조
2	구관 (도서관)	태평로 110
3	서소문청사 제1동	서소문동 37	○엘리베이터 에어콘 소음발생(1동) ○배수펌프 램프불량(지하주차장) ○전열선로 불량(1동) ○형광등 모갈 불량 등(2,5동) ○등기구 청결작업 요함(2,5동)	○에어컨필터 청소 후 정상 작동됨 ○램프교체 완료 ○전열선로 전선 정리작업 완료 ○모갈교체 완료 ○등기구 청결작업 완료
4	서소문청사 제2동
5	서소문청사 제3동
6	서소문청사 후생동
7	서소문청사 제5동
8	을지로청사(구ㆍ신관)	을지로1가 63	○집수정 이물질 ○음수대 철거 마감 불량	○이물질 제거 ○음수대 철거 마감 불량
9	도시 안전본부	예장동 4-1	○옥상 빗물 배수관 막힘	○배수관 정비
10	남산청사	예장동 산5-65	○특이사항 없음	○특이사항 없음
11	서울시차량차고지	신문로1가 43-1	○특이사항 없음	○특이사항 없음