‘18년 2월 동절기․해빙기대책 추진실적

<암사아리수정수센터>

1. 총 괄

○ 총 평

- 고도처리(고도산화+입상활성탄) 시설의 안정적인 운영으로

맛․냄새가 없는 품질이 우수한 수돗물을 안정적으로 생산 공급

- 원수 수질이 전년 동기간 (2017. 2.)에 비하여 개선되었음.

기간	암모니아성질소 (mg/L)	총조류세포수 (cell/mL)
2018. 2.	0.06∼0.98 (평균 0.24)	2,120∼4,090 (평균 2,727)
2017. 2.	0.05∼0.96 (평균 0.37)	2,680∼7,290 (평균 4,287)

- 수온, 암모니아성질소, 탁도, 조류, 냄새물질, 총유기탄소 등

주요수질을 감시하면서 처리효율을 높이고자 노력하고 있음.

○ 잘된 점

- 수온 저하에 따른 소독능 감소는 오존 주입으로 보충하였고,

송수 잔류염소도 목표값 범위 내에서 안정적으로 운영함.

- 응집, 여과시설 등을 적정하게 운영하여 수질이 매우 우수함.

* 정수 입자수 10개/mL 전후

- 2-MIB 발생에도 응집, 고도산화공정 등을 적정하게 운전하여

불검출 (법정 정량한계 : 2 ng/L)로 처리함.

* 원수 2-MIB : 3.6∼6.8 ng/L

2. 세부 추진실적

가. 방제장비 확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(2월말 기준)

≪암사아리수정수센터≫

구 분				보 유 량
방제자재	오일펜스		(m)	360
	흡착제	흡착포	(box)	30
		흡착붐	(box)
		흡착롤	(box)	30 (50 m)
	유처리제	분말	(kg)
		액체	(L)
방제약품	황 산		(kg)
	염 산		(kg)
	황산반토		(kg)
	소 석 회		(kg)	500
	가성소다		(kg)	20,000
	활 성 탄		(kg)	63,846
운반 및 기동장비	장비전용운반차량		(대)
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)	1
	오토바이		(대)
	청소선 (고무보트 제외)		(척)
	순찰선 (고무보트 제외)		(척)
	고무보트		(척)	1
	무전기		(대)	17
기타	보호장갑		(켤레)	12
	보호장화		(켤레)	8
	보호의		(벌)	8
	망원경		(벌)
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)

○ 방제훈련 실적(2월)

- 교육명 : 고압가스 정기 안전교육

- 일시 : 2018. 2. 22.(목) 14:00∼16:00

- 장소 : 제어실, 이산화탄소 저장소, 산소 저장소

- 참가자 : 정수과, 정수시설과(수리반, 전기반) 총 23명

- 주요내용

• 이산화탄소, 액화산소 탱크 교체 시 방법/주의사항/조치사항

• 이산화탄소 주입 정전 및 재가동 시 조치방법 (현장 운전실습)

• 오존발생기 알람 발생 시 조치방법(운전모니터 설명/현장실습)

○ 방제훈련 실적(1월)

- 교육명 : 고압가스 정기 안전교육

- 일시 : 2018. 1. 31.(수) 14:00∼16:00

- 장소 : 1정수장 염소실, 2정수장 염소실, 취수장

- 참가자 : 정수과, 정수시설과(수리반, 전기반) 총 18명

- 주요내용

• 염소설비(염소 공급부 및 진공부분) 긴급상황 발생 시 진단방법

• 염소설비 긴급상황 발생 시 복구방법

⇒ 염소공급부 가스 누출 시 밸브 차단 및 복구절차

• 염소설비 긴급차단변 (MOV) 동작방법

• 진공발생장치 (급속교반기) 작동방법

○ 2018 해빙기 대비 취정수장 국가안전대진단 예비점검(2월)

- 건명 : 체크리스트 활용 예비점검(안전점검 실명제 반영)

- 일시 : 2018. 2. 22.(목)∼2. 28.(수)

- 장소 : 제어실, 이산화탄소 저장소, 산소 저장소

- 참가자 : 김재홍 및 각 시설/공정운영 담당자

- 주요내용

• 식용수 분야 위기대응 현장조치 행동매뉴얼 비치/교육/훈련 등

• 정수시설 개별공정 설계값/운전값, 누수, 유량계 설치 등

• 약품 취급설비 누출, 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열,

긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 설치 등

• 염소가스 주입/중화설비 보호장비 활용, 화관법 규격 준수 등

• 기초지반, 절토부, 굴착사면, 옹벽, 석축, 건축물 : 정수시설과

- 끝 -