취・송수 중단에 따른 시간대별 조치 사항

2018.4.26.(목), 14:00~16:00

□ 총       괄 : 지휘 정수과장,  통제 박근희

□ 제어실 운영 : 3명(강윤우, 유재진, 박용훈)

□ 전기실 지원 : 민영진, 김봉혁, 김관오

□ 염소 운영팀 : 조평대, 김관우, 유병생

□ 계측기 운영팀 : 홍병의, 김동선, 이수한

□ 공정별 운영팀 : #1 정승열, 주경환, 이득환.  #2 정상문, 조재택, 복인근

□ 탈수기동 : 김세정, 차재구

구분	시간	수 행 내 용 (역할)	담당자
사전 준비	13:10 확인	배수지, 정수지 수위 유지 및 확인(제어실) ☞ 배수지 수위 5.2 ～ 5.6m 확보 ☞ 정수지 수위 5.5m(통수시 안전성 확보를 위한 여유 수위 유지) ☞ 배출수지 저수의 유지(0.7m), 회수펌프 중지, 오존투입중지	제어실 근무자
	13:15	착수정 전염소 현 투입량 1.3배 투입(현장)	염소 운영자
	13:16	오존 ․ 과산화수소 투입 중지	제어실
	13:18	HMI ․ 워터 나우 수질 데이터 홀드(제어실)	제어실
	13:20	샘플링, 계측기 운전 상태 확인(제어실, 실험실)	계측기 운영자
	13:30	자양취수펌프 순차정지 및 전 염소 투입 중지 요청(☎2231) ☞ 착수정 유입수문(전동밸브) close(제어실)	제어실
	13:33	강북 취수펌프 정지 요청(☎5236) ☞ 착수정 유입수문(전동밸브) close(현장)	제어실 공정운영자
	13:40	1,2착수정 수위 확인 #1 현장 응집제 투입, #2 원격수동 투입(제어실), 전염소 수동투입(현장)	공정운영자 염소운영자
	13:42	후염소 투입중지 및 현장 수동투입(10분간, 1.3배) → 리모트 전환	염소운영자
	13:43	1,2정수장 CO2 약품 투입 중지	제어실
	13:50	1,2 정수장 착수정 전 염소 투입 중지(현장) → 리모트 전환 ☞ 1정수장 착수정 워터챔프 운영 중지	염소운영자
	13:53	1,2정수장 응집기 패들 운전중지(#1 현장, #2 제어실)	공정운영자
	13:54	1,2정수장 침전지 수위상태 확인(제어실, 현장 확인)	공정운영자
	13:55	1,2정수장 여과지 정수변 close (제어실, 현장 확인)	제어실
	13:56	활성탄흡착지 수위 상태 확인(자동 닫힘)	제어실

구분	시간		수 행 내 용 (역할)			담당자
		13:57	송수펌프 순차적 close(제어실) 용마 → 아차 → 월계 송수 펌프 순번으로 중지			제어실
		14:00	송풍기 전원 차단 및 탈수기동 운영 중지 확인			제어시, 김세정
정전작업 및 보수작업 (1시간 30분)		14:00 ~ 15:30	1.		전기설비 차단 및 개방 통보(전기실→제어실)
				☞	탈수기동→약품투입동→여과지동→오존동→송수펌프동	제어실
					→주전기실 FEEDER반 → 주전기실 특고압반 순차차단	제어실
				☞	제어실에서 동작하지 않는 경우 현장에서 수동 차단	현장
			2.		전기설비 안전진단 시행	현장
			3.		오존동, 여과지동 전기판넬 보수작업 시행	현장
복전작업 (30분)		15:30	1.		오존동, 여과지지동 보수작업 완료 및 작업자 안전확인	현장/제어실
		15:35	2.		전기설비 안전진단 완료 및 작업자 안전확인	현장/제어실
		15:40	3.		복전시 예비선로 및 예비변압기로 복전
				☞	특고압반 차단기 투입→송수펌프→FEEDER반 차단기 투입	제어실
				☞	송수펌프동 투입→오존동→여과지동→약품투입동→탈수기동	제어실
		15:50	4	☞	제어실에서 동작하지 않는 경우 현장에서 수동 투입	현장
		15:55	5		지구 변전실별 완료 확인 및 복전완료 제어실 통보
공정별 복 구 작 업		16:00	활성탄흡착지 과압방지 수동 밸브 Open			김종훈
		16:02	배오존 설비 가동 및 활성탄 흡착지 오존배기 수동밸브 개방			제어실
		16:05	송수펌프 가동(소형펌프부터 순차 가동) : 공기변 파손 방지			제어실
		16:09	1,2정수장 응집기 및 슬러지 수집기 등 현장설비 가동(현장)			#1 현장, #2 제어실
		16:10	응집제 투입 원격 수동 투입(1.3배 강화 투입) : 제어실 ☞ 원격수동 투입 후 혼화지 원수 도달 확인시 유량비례 투입 전환			제어실
		16:15	강북취수펌프 가동 요청(강북 ☎5236) M-101 착수정 유입밸브 Open			제어실 및 현장
		16:18	자양취수펌프 가동 요청1/0 →2/0(자양 ☎2231) 착수정 유입밸브 Open(바이패스 밸브 조정으로 유량 균등 분배)			제어실
		16:20	착수정 수위 확인(현장)			공정운영자
		16:25	1,2정수장 전염소 투입(초기 강화 투입) : 제어실			제어실
		16:28	1,2정수장 후염소 현장 수동 투입 : 제어실 ☞ 유입 유량 정상 후 제어실 농도비례 투입 전환			제어실
		16:30	1,2정수장 CO2 투입			제어실
		16:35	침전지 수위 확인(현장) 후 여과지 및 활성탄지 유입 유량 확인			공정운영자 제어실
		16:40	송수계통 샘플링 펌프 가동 및 계측기 점검			공정운영자
		16:42	제어실 홀드 데이터 및 워터 나우 홀드 데이터 해제(제어실)			제어실
		16:45	취수펌프 추가 운전(제어실), 송수펌프 추가운전(제어실)			제어실