[붙임]

취수구 주변 조류차단막 설치 관련 검토 의견

(상수도연구원)

1. 조류차단막의 설치 효과

- 유용한 효과가 없을 개연성이 있지만, 단정적인 효과 없음을 입증하기 어려움

- 원수의 수질상황, 흐름상황, 설치방법, 설치제품의 종류, 관리상태 등에  따라 다를 것으로 예측되며, 평상 시 별효과가 없으나 남조류 대량 발생 시에는 효과가 있을 수 있음

- 흐름에 따라 차단막이 부상하면 효과를 전혀 발휘할 수 없으나, 유량이나 설치방법에 상관없이 항상 차단막이 부상해 있지는 않을 것임

⇒ 항상 효과가 없다고 단정하기 어려움

2. 관련 규정 미준수에 따른 부담

- 조류경보제 시행계획(환경부, 내용 별첨)

‣ 조류주의보 발령 시 수면관리자는 취수구에 조류차단막 설치

- 조류경보제 운영 매뉴얼(서울시물관리정책과, 2014. 5)

‣ 취수구 및 조류우심지역에 펜스설치(서울시)

‣ 취수장 조류차단막 사전정비 및 설치 운영(상수도사업본부)

⇒ 관련 규정의 준수 및 변경 시 사전 조정 필요

3. 예측 불가능한 상수원 수질변화에 대응 필요

- 상수원 수질 이상은 예측하기 어려움

- 특정 남조류의 대량 발생에 따른 2-MIB의 증가 등, 고도처리공정으로도 100 %  제거하기 어려운 상황이 발생할 수 있음

⇒ 특정 조치를 안하겠다고 사전 명문화 시키면 향후, 한강수계 수질상황

에 따라 논란 소지를 제공할 여지가 있음

【환경부 조류경보제 기관별 조치사항】

조류경보의 종류별․경보단계별 조치사항

단계	관계기관	조 치 사 항
조류주의보	4대강 물환경연구소장 (시․도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○주 1회 이상 시료채취 및 분석 ○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	수면관리자 (수면관리자)	○취수구와 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치 등 조류제거 조치 실시
	취․정수장 관리자 (취․정수장 관리자)	○정수처리강화(활성탄처리, 오존처리)
	유역․지방환경청장 (시․도지사)	○조류주의보 발령 ○주변오염원에 대한 철저한 지도․단속
조류경보	4대강 물환경연구소장 (시․도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○주 2회 이상 시료채취․분석(클로로필-a, 남조류 세포수, 취기, 독소) ○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	수면관리자 (수면관리자)	○취수구와 조류가 심한지역에 대한 방어막 설치 등 조류제거 조치 실시
	취․정수장 관리자 (취․정수장 관리자)	○조류증식 수심 이하로 취수구 이동 ○정수처리강화(활성탄처리, 오존처리) ○정수의 독소분석 실시
	유역․지방환경청장 (시․도지사)	○조류경보 발령 및 대중매체를 통한 홍보 ○주변오염원에 대한 단속강화 ○수상스키․수영․낚시․취사 등의 활동 자제 권고 ○어패류어획․식용 및 가축방목의 자제 권고
조류대발생경보	4대강 물환경연구소장 (시․도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○주 2회 이상 시료채취․분석(클로로필-a, 남조류 세포수, 취기, 독소) ○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	수면관리자 (수면관리자)	○취수구 와 조류 우심지역에 대한 방어막 설치 등 조류제거 조치 실시 ○황토 등 흡착제 살포, 조류제거선 등을 이용한 조류 제거 조치 실시
	취․정수장 관리자 (취․정수장 관리자)	○조류증식 수심 이하로 취수구 이동 ○정수처리강화(활성탄처리, 오존) ○정수의 독소분석
	유역․지방환경청장 (시․도지사)	○조류대발생경보의 발령 및 대중매체 통한 홍보 ○주변오염원에 대한 지속적인 단속강화 ○수상스키․수영․낚시․취사 등의 활동 금지, ○어패류어획․식용 및 가축방목의 금지
해제	4대강 물환경연구소장 (시․도 보건환경연구원장 또는 수면관리자)	○발령기관에 대한 시험분석결과의 신속한 통보
	유역․지방환경청장 (시․도지사)	○각종 경보의 해제 및 대중매체를 통한 홍보