취수원수 및 상수원 상류 조류조사 결과

Ⅰ		상수원 상류 조사결과

□ 조사개요

❍ 일 시

- 남한강 수계 : ‘14. 5. 29(목), 6. 3(화), 6. 9(월)

- 북한강 수계 : ‘14. 6. 5(목)

❍ 대 상 : 상수원 상류 10 지점

- 북한강 수계 : 5 지점(소양댐, 춘천댐, 의암댐, 청평댐, 춘천 공지천)

- 남한강 수계 : 5 지점(원주 남한강대교, 강천보, 여주보, 이포보, 양평)

❍ 항 목 : 4항목(수온, 남조류세포수, 지오스민, 2-MIB)

❍ 내 용 : 상수원 상류 주요 정체수역에 대한 순찰 및 수질조사

□ 조사지점도

□ 조사결과

채수일	수계	지점명	분석항목
			수온 (℃)	남조류 (세포/mL)		냄새물질 (ng/L)
				유독	무독	지오스민	2-MIB
5. 29(목)	남한강	남한강대교	19.6	0	0	4.5	18.3
		강천보	23.0	0	0	3.7	26.3
		여주보	23.6	0	0	5.1	14.0
		이포보	22.7	0	0	4.9	10.7
		양 평	22.5	0	0	6.5	10.0
6. 3(화)	남한강	남한강대교	16.6	0	0	2.3	38.5
		강천보	18.2	0	0	1.9	64.0
		여주보	19.8	0	40	2.5	39.0
		이포보	20.3	0	0	1.9	34.0
		양 평	21.4	0	0	1.8	15.0
6. 5(목)	북한강	소양댐	8.4	0	0	0.0	0.0
		춘천댐	16.3	0	0	0.0	0.0
		공지천	21.8	0	0	8.6	0.0
		의암댐	21.3	0	0	4.4	0.0
		청평댐	22.4	0	0	2.1	0.0
6. 9(월)	남한강	충주조정지댐	23.4	0	0	1.3	4.2
		소태면	17.0	0	0	0.0	4.5
		남한강대교	20.5	0	0	1.2	60.7
		강천보	21.5	30	30	0.0	60.0
		여주보	23.8	0	0	0.0	57.2
		이포보	24.0	0	0	0.0	35.7
		양 평	24.2	0	0	0.0	29.7

Ⅱ		팔당호 및 취수원수 조사결과

□ 조사결과

채수일	수계	지점명	분석항목
			수온 (℃)	남조류 (세포/mL)		냄새물질 (ng/L)
				유독	무독	지오스민	2-MIB
6. 2(월)	팔당호 (북한강)	삼봉리	23.3	0	0	2.0	1.3
		진중리	23.5	0	0	1.8	1.5
	팔당호 (남한강)	복포리	23.6	0	0	1.4	8.9
		신원리	24.5	0	30	1.4	7.2
	취수장	광 암	22.3	0	0	2.5	3.7
		강 북	21.0	0	0	1.6	1.7
		암 사	25.2	0	0	2.6	1.5
		구 의	22.6	0	0	1.9	1.7
		자 양	21.7	0	0	2.1	1.9
		풍 납	22.1	0	0	1.9	3.0
6. 10(화)	팔당호 (북한강)	삼봉리	24.2	0	0	3.9	0.0
		진중리	24.8	0	0	1.6	1.8
	팔당호 (남한강)	복포리	26.7	0	0	0.0	31.1
		신원리	28.0	0	0	0.0	7.6
	취수장	광 암	23.9	0	0	1.1	4.1
		강 북	22.8	0	0	1.6	2.4
		암 사	26.1	0	10	1.4	4.2
		구 의	23.3	0	0	1.2	2.2
		자 양	23.6	0	0	1.5	3.5
		풍 납	22.8	0	0	1.5	3.0

❍ 취수원수에서 남조류 및 냄새물질 발생량은 미미한 상황이나 남한강 상류에서 발생한 2-MIB 영향이 점차 취수원에 근접하고 있어 주의가 필요함.