취수원수 및 상수원 상류 조류조사 결과

□ 조사개요

❍ 일 시 : ’14. 7. 7(월)

❍ 대 상 : 북한강 수계 및 경안천, 취수원수 : 7 지점

(의암댐, 청평댐, 삼봉리, 진중리, 경안천, 광암, 풍납))

❍ 항 목 : 4항목(수온, 남조류세포수, 지오스민, 2-MIB)

❍ 내 용 : 취수원수 지오스민 증가에 따른 원인 조사

□ 조사지점도

□ 조사결과

채수일	수계	지점명	분석항목
			수온 (℃)	남조류 (세포/mL)		냄새물질 (ng/L)
				유독	무독	지오스민	2-MIB
6. 24(화)	북한강	삼봉리	23.7	0	0	22.9	8.1
		진중리	25.3	0	0	1.6	13.2
	남한강	복포리	26.1	0	0	1.5	10.1
		신원리	27.0	0	0	1.3	13.4
	취수장	광 암	23.6	0	0	7.1	10.3
		풍 납	24.0	0	0	2.3	6.0
7. 01(화)	북한강	삼봉리	28.0	0	0	19.2	7.6
		진중리	28.5	0	0	8.5	9.4
	남한강	복포리	29.5	0	0	1.9	9.1
		신원리	30.2	0	0	1.5	11.0
	취수장	광 암	26.0	0	0	6.7	8.3
		풍 납	25.7	0	0	6.0	3.0
7. 07(월)	북한강	의암댐	24.6	0	0	4.6	2.1
		청평댐	25.5	0	0	4.3	2.5
		삼봉리	26.6	670	0	40.8	6.3
		진중리	27.3	350	0	18.1	6.6
	경안천	경안천	29.3	470	0	3.2	10.9
	취수장	광 암	26.1	530	0	60.0	5.6
		풍 납	28.0	320	0	58.2	4.5

❍ 북한강 수계 하류 및 팔당호, 한강본류 취수원에서 남조류(아나베나) 와 지오스민이 급증하는 경향을 나타내고 있음

❍ 7/8(화) 취수원수(6지점) 및 팔당호 유입 남․북한강(4지점)에 대한 정기조사 실시 예정