취수원수 및 상수원 상류 조류조사 결과

□ 조사개요

❍ 일 시 : ’14. 7. 10(목)

❍ 대 상 : 북한강 수계 및 경안천, 취수원수 : 9 지점

(삼봉리, 진중리, 경안천, 취수장 6지점))

❍ 항 목 : 4항목(수온, 남조류세포수, 지오스민, 2-MIB)

❍ 내 용 : 조류발생 대응 수질조사

□ 조사지점도

□ 조사결과

채수일	수계	지점명	분석항목
			수온 (℃)	남조류 (세포/mL)		냄새물질 (ng/L)
				유독	무독	지오스민	2-MIB
7. 07(월)	북한강	의암댐	24.6	0	0	4.6	2.1
		청평댐	25.5	0	0	4.3	2.5
		삼봉리	26.6	670	0	40.8	6.3
		진중리	27.3	350	0	18.1	6.6
	경안천	경안천	29.3	470	0	3.2	10.9
	취수장	광 암	26.1	530	0	60.0	5.6
		풍 납	28.0	320	0	58.2	4.5
7. 08(화)	팔당호 (북한강)	삼봉리	26.9	800	0	23.8	5.2
		진중리	27.2	280	0	9.8	6.4
	팔당호 (남한강)	복포리	27.4	30	0	0.0	0.0
		신원리	27.8	0	0	0.0	2.6
	취수장	광 암	25.6	405	0	41.0	3.4
		강 북	24.1	170	0	7.2	2.8
		암 사	27.6	770	0	34.4	4.0
		구 의	24.8	560	0	7.0	0.0
		자 양	25.3	330	0	27.6	2.2
		풍 납	25.7	400	0	34.4	0.0
7. 10(목)	북한강	삼봉리	28.5	1,735	0	75.0	9.3
		진중리	29.0	70	0	23.3	8.1
	경안천	경안천	30.2	3,495	0	24.6	9.7
	취수장	광 암	27.0	270	0	16.6	6.2
		강 북	24.0	30	0	6.6	1.8
		암 사	27.0	60	0	11.3	5.5
		구 의	27.1	120	0	18.4	4.8
		자 양	27.4	40	0	17.4	4.0
		풍 납	28.8	340	0	33.9	3.4

❍ 취수장에서 7. 6(일)경 급증한 지오스민 및 남조류 발생량은 감소하고 있으나, 팔당호 상류(삼봉리, 경안천)에서는 증가추세를나타내고 있어 주의가 필요한 상황임