취수원수 및 상수원 상류 조류조사 결과

□ 조사개요

❍ 일 시 : ’14. 7. 21～24

❍ 대 상 :취수원수 및 상수원 상류 총11지점

□ 북한강 : 진중리, 삼봉리, 금남리, 청평댐

□ 남한강 : 신원리, 복포리      □ 경안천(광동교)

❍ 항 목 : 4항목(수온, 남조류세포수, 지오스민, 2-MIB)

❍ 내 용 : 조류발생 대응 수질조사

□ 조사지점도

□ 조사결과

채수일	수계	지점명	분석항목
			수온 (℃)	남조류 (세/mL)		냄새물질 (ng/L)
				유독	무독	지오스민	2-MIB
7. 16(수)	북한강	양진나루	27.3	70	0	1.7	2.1
		청평댐	25.6	40	0	2.2	3.3
		금남리	25.4	2,260	0	80.9	3.5
		묵현천	26.7	30	0	4.6	5.0
		삼봉리	28.1	1,205	0	62.8	3.6
		진중리	28.6	2,310	0	54.0	4.7
	경안천	경안천	28.6	3,415	0	3.9	17.6
7. 17(목)	취수장	광 암	27.1	1,940	0	26.9	4.4
		강 북	25.1	130	0	5.9	1.2
		암 사	27.2	505	0	42.2	3.4
		구 의	27.0	590	0	35.6	4.2
		자 양	26.6	285	0	19.0	4.3
		풍 납	26.5	160	0	15.2	3.9
7. 21(월)	북한강	삼봉리	28.4	1,035	0	74.0	12.8
		진중리	28.5	1,060	0	72.0	10.3
	남한강	복포리	28.7	50	0	2.2	8.9
		신원리	30.2	370	0	5.0	6.6
	취수장	광 암	27.2	480	0	18.2	12.5
		강 북	24.6	300	0	13.8	9.0
		암 사	28.0	975	0	128.0	6.9
		구 의	26.5	3,710	0	94.0	14.0
		자 양	25.8	430	0	31.4	8.2
		풍 납	27.1	855	0	72.0	11.3
7. 24(목)	북한강	청평댐	24.0	20	0	4.1	8.8
		금남리	21.7	60	0	9.3	7.1
		삼봉리	24.3	8,295	0	680.0	7.2
		진중리	26.3	740	0	50.8	10.5
	경안천	경안천	24.0	1,160	0	7.0	27.0
	취수장	광 암	25.5	240	0	40.4	6.4
		강 북	23.9	150	0	19.4	5.1
		암 사	24.6	270	0	22.1	7.4
		구 의	24.0	70	0	17.6	6.4
		자 양	24.5	35	0	14.4	8.4
		풍 납	24.3	380	0	18.0	9.1

❍ 최근 한강수계 집중호우(서울 119.5 mm)로 취수원수의 조류 및 냄새물질 발생 상황은 개선 추세이나, 상수원 상류 일부지점에서 남조류 및 냄새물질 발생강도가 높아 주의 필요