취수원수 및 상수원 상류 조류조사 결과

□ 조사개요

❍ 일 시 : ’14. 8. 25(월)

❍ 대 상 :취수원수 및 상수원 상류 총13지점

□ 북한강 : 진중리, 삼봉리, 금남리, 청평댐

□ 남한강 : 신원리, 복포리      □ 경안천(광동교)

❍ 항 목 : 4항목(수온, 남조류세포수, 지오스민, 2-MIB)

❍ 내 용 : 조류발생 대응 수질조사

□ 조사지점도

□ 조사결과

채수일	수계	지점명	분석항목
			수온 (℃)	남조류 (세/mL)		냄새물질 (ng/L)
				유독	무독	지오스민	2-MIB
8. 18(월)	북한강	삼봉리	23.5	1,340	0	22.3	6.3
		진중리	25.1	5,005	0	190.0	8.5
	남한강	복포리	25.5	0	0	9.6	4.1
		신원리	26.2	935	0	20.0	7.6
	취수장	광 암	25.2	1,700	0	26.7	5.3
		강 북	23.6	535	0	13.4	7.9
		암 사	24.6	445	0	11.9	8.0
		구 의	24.4	365	0	15.1	6.9
		자 양	24.8	1,155	0	15.7	8.2
		풍 납	24.6	825	0	13.6	8.4
8. 21(목)	북한강	청평댐	22.9	290	0	4.9	7.6
		금남리	21.7	0	0	3.6	7.6
		삼봉리	21.8	0	0	6.4	8.4
		진중리	22.2	530	0	11.8	9.1
	취수장	광 암	23.6	10	0	7.3	3.9
		강 북	23.5	70	0	8.7	5.3
		암 사	24.2	200	0	7.1	5.8
		구 의	24.4	245	0	11.1	6.6
		자 양	24.4	475	0	18.5	3.7
		풍 납	25.0	60	0	19.2	6.6
8. 25(월)	북한강	삼봉리	22.4	0	0	2.7	10.5
		진중리	24.6	230	0	5.3	9.0
	남한강	복포리	24.3	90	0	2.0	2.6
		신원리	25.1	0	0	5.5	4.3
	취수장	광 암	23.2	50	0	2.6	4.7
		강 북	22.8	0	0	2.0	7.3
		암 사	24.0	0	0	4.6	5.4
		구 의	23.6	20	0	1.3	4.7
		자 양	23.5	0	0	1.9	4.5
		풍 납	23.4	0	0	2.7	4.1

❍ 최근 집중 강우의 영향으로 취수장 및 상수원 상류 수계에서 남조류 및 지오스민 발생량은 급감하는 경향을 나타내고 있음