문서번호	수질과-5454
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조

『취수원 냄새물질 감소에 따른』

냄 새 주 의 보 해 제

2015. 7. 31

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『취수원 냄새물질 감소에 따른』

냄새경보제 주의보 해제

여름철 가뭄 및 팔당댐 방류량 감소등으로 취수원에서 다량 발생하였던 냄새물질(지오스민)이 강우영향으로 정상적인 수질 상태로 회복되었고, 취수원에서도 2주연속 안정적인 수질을 유지함에 따라, 그동안 발령하였던 “냄새 주의보”를 해제하고자 함

		개요 및 수질현황

□ 해제 발령개요

○ 일  시 : 2015. 7. 31(금) 14:00

○ 발령기관 : 본부 (생산부)

○ 대상기관 : 정수센터(8), 수도사업소(8), 상수도연구원

□ 수질현황

○ 팔당댐 상류의 상수원 및 하류 취수원에서도 강우등으로 인하여 남조류 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB)이 정상적인 수질 유지

- 상수도연구원 2주(회) 연속 냄새물질 농도가 경보제 이내 수질 유지

- 정수센터 일일 분석결과 냄새물질 농도가 ‘15.7.24일부터 기준이내 유지  ※ 취수원 냄새물질 수질검사 결과

구분 (일)	취수원
	광암		강북		암사		자양		풍납
	지오스민	남조류	지오스민	남조류	지오스민	남조류	지오스민	남조류	지오스민	남조류
7.30	5	140	5	30	5	240	6	240	4	90
7.29	6.1	50	5.9	360	7.9	70	3.5	0	3.6	220
7.28	4.8	30	4.7	100	5.9	120	5.1	120	7.3	260
7.27	5	90	5	140	7	130	7	370	8	220
7.26	7.0	80	5.7	160	9.5	150	7.4	80	8.9	350
7.25	6.6	40	14.0	150	15.1	200	10.9	150	9.9	650
7.24	11.5	240	10.1	180	8.9	270	12.6	370	17.9	780
7.23	11	80	9	160	10	1,440	26	730	21	1,875

※ 상수도연구원 주간 분석자료 : 7.23일, 27일, 30일 (2-MIB는 경보기준 이내 유지)

		냄새주의보 발령에 따른 조치사항

□ 개 요

○ 발령일시 : ‘15. 6. 30(화) 16:00～7.31(금) 14:00

‣ 냄새물질 증가 : 팔당댐 방류량 감소(120CMS ⇒ 80CMS, ‘15.6.18~7.22일)

○ 발령대상 : 강동대교~잠실수중보 상류 취수원 구간

○ 발령기관 : 본부 (생산부)

○ 대상기관 : 6개정수센터, 8개수도사업소, 상수도연구원

○ 유관기관 : 도시안전실(물관리정책과)

※ 냄새경보제 발령기준(상수도본부 자체 운영)

구 분		주의보	경보	대발생
원수 (ng/L)	지오스민	20	500	1,000
	2-MIB	20	50	100

□ 기관별 주요 조치사항

○ 본부 상황실 및 냄새(조류) 대응 T/F팀 운영

- 총괄대책반(본부), 정수처리대책반(정수센터) 및 상수원대책반(연구원)

○ 냄새주의보 기간중 상수도 주요 보고 및 조치사항

- 국회 환노위 수석전문위원 등 11명 암사정수센터 현장방문 : ‘15.7.14

- 한강수계 녹조관리방안 회의 (환경부, 물관리정책과 2회 : ‘15.7.월)

- 홍릉천 주변 조류 다량 사멸발생 현상 조사 : ‘15.7.15

- 행정2부시장 암사정수센터 방문 업무보고 : ‘15.7.24

- 보도자료 배포 : 2회(‘15.7.3, 7.13)

※ 현안업무 보고 : 2부시장, 확대간부회의, 본부장, 사업소장회의 등

○ 원·정수 조류 및 냄새물질 발생 일일상황 보고

- 정수수질검사 결과(ng/L) : 냄새물질 불검출

○ 정수처리 강화 (정수센터)

- 취수구 주변 조류차단막 설치 운영

- 원․정수 수질분석 강화(조류 및 냄새물질 : 주1회→ 일1회이상)

- 정수센터별로 원수에서 지오스민 발생농도 등 수질변화에 따라 전염소 최소화 및 중염소로 전환 등 탄력적 운영

- 냄새물질 농도가 낮은 취수원 선택 운영 : 강북 ↔ 뚝도

- 고도정수처리시설 강화 운영 : 오존주입 및 활성탄흡착지 역세척 강화

※ 뚝도 : ‘15.6.30일부터 고도정수처리시설 조기 가동

○ 상수원 및 취수원 모니터링 강화 : 주 3회이상(상수 1, 취수2)

- 상수도연구원에서 남북한강 수계 및 취수원에 대한 수질검사를 주3회 실시하여 본부 및 정수센터에 선제적 대응을 위한 정보공유 자료 제공

※ 조류독소 분석 : 한강 하류구간까지 상수도연구원에서 분석

○ 수도꼭지 냄새민원 발생여부 확인 (수도사업소)

- 조류 및 냄새주의보 기간중 냄새민원발생 없었음

		향후 계획

○ 경기북부 및 강원지역에 ‘15.7.22~26일경 내린 강우영향으로 당분간은 취수원에서 남조류 및 냄새물질의 급격한 다량 증가발생은 없을 것으로 판단됨

○ 향후 고도처리시설 운영에 따라 상수원 조류 및 냄새경보제 운영 검토

- 조류경보제(물관리정책과)

‣ 친수공간이 아닌 상수원에 대한 현재 주1회 초과시 발령에 대하여 환경부 기준과 동일하게 2주연속 초과시 발령토록 개선 건의

⇒ 수돗물 시민 신뢰도 악영향 유발

- 냄새경보제(상수도본부 자체)

‣ 선제적 대응을 위하여 고도정수처리시설 도입전(2012년) 표준정수처리공정에서 시행했던 기준에 대하여 개선방안 검토