취수장운영일지

□ 2019년 04월 12일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	68	0.99	2700	5684.120	68	39	380	87	594.583	3300	481	2690	6089.969	6.70
2	22.9	69	0.99	2720		69	39	380	104		3300	479	2710		6.71
4	22.9	68	0.99	2710		68	39	380	124		3300	480	2720		6.65
6	22.9	68	0.99	2700		68	39	380	110		3300	477	2680		6.61
8	22.9	69	0.99	2720		69	39	380	120		3300	477	2680		6.48
10	22.9	64	0.99	2500		64	39	380	96		3300	445	2490		6.27
12	22.9	64	0.99	2490		64	39	380	102		3300	446	2480		6.28
14	22.9	63	0.99	2510		63	39	380	123		3300	441	2490		6.27
16	22.9	68	0.99	2710		68	40	380	95		3300	476	2780		6.63
18	22.9	66	0.99	2700		66	40	380	74		3300	468	2690		6.64
20	22.9	66	0.99	2700		66	40	380	69		3300	468	2690		6.67
22	22.9	66	0.99	2700		66	40	380	68		3300	467	2690		6.71
24	22.9	67	0.99	2720	5747.996	67	40	380	95	595.965	3300	472	2700	6153.626	6.70
소계					63.876					1.382				63.657
합계										1,382				63,657
					63,876

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	10	53	601.591	116	119	6	132	3.9	0.20	84	86	3.9	0.19	63					46	4.3	0.16	42
2	3300	13	71		116	119	6	131	3.9	0.20	84	85	3.9	0.17	63					46	4.3	0.16	42
4	3300	12	67		116	119	6	132	3.9	0.21	84	85	3.9	0.17	63					46	4.3	0.16	42
6	3300	12	66		116	119	6	132	3.9	0.21	84	85	3.9	0.18	63					46	4.3	0.17	42
8	3300	13	68		116	119	6	132	3.9	0.21	84	85	3.9	0.18	63					46	4.3	0.17	42
10	3300	9	49		116	119	6	132	3.9	0.20	84	85	3.9	0.19	63					46	4.3	0.16	42
12	3300	9	50		116	119	6	132	3.9	0.20	83	85	3.9	0.19	62					46	4.3	0.16	42
14	3300	12	66		116	119	6	132	3.9	0.20	82	85	3.9	0.19	62					46	4.3	0.16	41
16	3300	9	50		116	119	6	131	3.9	0.20	84	85	3.9	0.18	64					46	4.3	0.16	42
18	3300	10	52		116	119	6	131	3.9	0.20	84	85	3.9	0.18	63					46	4.3	0.16	43
20	3300	9	52		116	119	6	132	3.9	0.20	85	86	3.9	0.18	64					46	4.3	0.15	43
22	3300	9	48		116	119	6	132	3.9	0.19	85	85	3.9	0.17	63					46	4.3	0.15	43
24	3300	13	68	602.993	116	119	6	131	3.9	0.19	85	85	3.9	0.17	64					46	4.3	0.16	43
소계				1.402	취수펌프
합계				1,402

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	81	1.6	0.17	73	81	1.6	0.19	70													37	1.6	0.18	51
2	81	1.6	0.17	73	80	1.6	0.19	70													37	1.6	0.17	55
4	80	1.6	0.17	72	80	1.6	0.20	70													37	1.6	0.18	56
6	80	1.6	0.18	72	81	1.6	0.19	70													37	1.6	0.18	56
8	81	1.6	0.18	72	80	1.6	0.20	69													37	1.6	0.18	54
10	81	1.5	0.18	73	80	1.5	0.20	70
12	81	1.5	0.18	73	80	1.5	0.20	70
14	81	1.5	0.18	72	80	1.5	0.20	71
16	81	1.6	0.17	74	80	1.6	0.19	71													37	1.6	0.18	43
18	80	1.6	0.17	74	80	1.6	0.19	71													37	1.6	0.17	51
20	80	1.6	0.17	74	81	1.6	0.19	71													37	1.6	0.18	55
22	80	1.6	0.17	74	80	1.6	0.19	71													37	1.6	0.18	56
24	81	1.6	0.17	74	80	1.6	0.19	71													37	1.6	0.17	57

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	353,805	1호(430KW)	24:00	정재용	이규장
		2호(430KW)	24:00	정재용	이규장
		3호(430KW)
		4호(220KW)
		5호(430KW)	1:15	유인남	박종선
		6호(220KW)	15:58	유인남	박종선
구의 취수	220,951	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	24:00	구의	이규장
		3호(740KW)
		4호(300KW)	24:00	구의	박종선

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	71	20	40	29	29	양호	50	양호	1.5	0.18
		74	21	44	30	32	양호	51	양호	1.6	0.17
	2호 (430KW)	70	20	41	27	25	양호	41	양호	1.6	0.20
		71	20	42	30	26	양호	44	양호	1.6	0.19
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호	56	19	18	32	27	양호	25	양호	1.6	0.17
	(220KW)	54	19	19	28	22	양호	20	양호	1.6	0.18
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	63	23	53	42	37	양호	36	양호	3.9	0.20
		64	23	53	42	36	양호	38	양호	3.9	0.20
	2(8)호 (450KW)	63	21	23	33	42	양호	30	양호	3.9	0.19
		64	22	24	34	37	양호	30	양호	3.9	0.18
	3(9)호 (740KW)
	4(10)호 (300KW)	42	22	21	24	33	양호	33	양호	4.3	0.16
		43	23	22	25	33	양호	34	양호	4.3	0.16

전염소투입율지시대장 2019년04월12일(금요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
4/12	00	:	05		2.8		2.6	수질변화	구의	이천호
	06	:	29	2.6		2.4		〃	이원열	전용준
	07	:	32		2.6		2.3	〃	구의	박종선
	10	:	30	2.4		2.3		〃	정경섭	정방환
	11	:	37	2.3		2.1		〃	〃	〃
	13	:	40	2.1		2.2		〃	〃	〃
	13	:	00		2.3		1.9	〃	구의	박종선
	16	:	12	2.2		2.1		〃	정경섭	〃
	17	:	15	2.1		2.0		〃	김갑환	〃
	17	:	30		1.9		1.7	〃	구의	〃
	18	:	24	2.0		1.9		〃	정경섭	이규장
	19	:	03		1.7		1.6	〃	구의	〃
	20	:	19	1.9		1.7		〃	정재용	〃
				-	이	하	여	백	-

고장원2.4