취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장~1.HWP

취수장운영일지

□ 2014년 1월 6일 월요일 날씨 : 맑음

구분	22.9KV 주조작반(×3600)					MTR#1(뚝도)		MTR#3(청계천)		저압반(×120)			충전기반
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량	22.9KV	온도	22.9KV	온도	전압	전류	전력량	AC(V)	DC(V)	전류
	KV	A	%	KW	Kwh	A	℃			∨	A		∨	∨	A
0	23.0	23	0.99	1000	3584.36	21	35			410	40	3941.21	222	122	1
2	23.0	23	0.99	1000		21	35			410	40		222	122	1
4	23.0	23	0.99	1000		21	35			410	40		222	122	1
6	23.0	23	0.99	1000		21	35			410	40		222	122	1
8	23.0	18	0.99	800		16	33			410	60		222	122	1
10	23.0	18	0.99	800		16	34			410	60		222	122	1
12	23.0	18	0.99	800		16	34			410	40		222	122	1
14	23.0	18	0.99	800		16	34			410	80		222	122	1
16	23.0	18	0.99	800		16	34			410	90		222	122	1
18	23.0	18	0.99	800		16	34			410	50		222	122	1
20	23.0	17	0.99	800		15	34			410	60		222	122	1
22	23.0	17	0.99	800		15	34			410	60		222	122	1
24	23.0	17	0.99	800	3589.16	15	34			410	60	3944.41	222	122	1
소계					4.8							3.2
합계					17280							384

구분	예비TR2×9000)						청계천 MTR(×9000)						수위
단위 시간	3.3KV 수전반						3.3KV 수전반
	V	A	%	KW	V0		V	A	%	KW	V0	Kwh	m
0	3400	150	0.99	1000	0	5023.45
2	3400	150	0.99	1000	0
4	3400	150	0.99	1000	0
6	3400	150	0.99	1000	0
8	3400	110	0.99	700	0
10	3400	110	0.99	700	0
12	3400	110	0.99	700	0
14	3400	110	0.99	700	0
16	3400	110	0.99	700	0
18	3400	90	0.99	600	0
20	3400	80	0.99	600	0
22	3400	80	0.99	600	0
24	3400	80	0.99	600	0	5025.55
소계						2.1
합계						18900

구분	뚝도 1 호				뚝도 2 호				뚝도 3 호				뚝도 5 호				뚝도 6 호
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃	A	㎏/㎠	㎝Hg	℃
0													110	1.3	20	50	49	1.3	14	36
2													110	1.3	20	50	49	1.3	14	36
4													110	1.3	20	50	49	1.3	14	47
6													110	1.3	20	50	49	1.3	14	47
8													110	1.3	20	50
10													110	1.3	20	50
12													110	1.3	20	50
14													110	1.3	20	50
16													110	1.3	20	50
18													110	1.3	20	50
20									110	1.3	20	50
22									110	1.3	20	50
24													110	1.3	20	50

구분	취수량 (㎥)	펌프운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
구취수		1호(560KW)
		2호(560KW)
		3호(560KW)
		4호(560KW)
		5호(560KW)
		6호(280KW)
신취수	-	7호(560KW)
		8호(560KW)
		9호(560KW)
		10호(560KW)

기계실운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
구취수 (1호~6호)	1호 (560KW)
	2호 (560KW)
	3호 (560KW)
	4호 (560KW)
	5호 (560KW)	50	18	9	8	38	양호	42	양호	1.3	20
		50	28	23	12	42	양호	43	양호	1.3	20
	6호 (280KW)
14 신취수 (7호~10호)	7호 (560KW)
	8호 (560KW)
	9호 (560KW)
	10호 (560KW)

전염소투입율지시대장

자양취수장 2013년1월06일
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	실험실	취수장	비 고
				구라인	신라인	구라인	신라인
1/06	01	:	05	1.6	-	1.5	-	수질변화	나민수	정방환
〃	08	:	29	1.5	-	1.3	-	〃	윤호연	이영희
〃	14	:	44	1.3	-	1.2	-	〃	강동석	신대식
〃	22	:	44	1.2	-	1.1	-	〃	박융기	홍사균
				-	이	하	여	백	-