F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

F0000093244699.hwpx

취수장운영일지

□ 2022년 09월 16일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반①			HV-MA (3.3KV MAIN VCB PNL) ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	[KV]	[A]	[%]	[KW]	[KWh]	[A]	[℃]	[V]	[A]	KWH	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	m
0	22.9	52	0.99	2090	1613.087	52	40	380	145	1830.195	3300	370	2090	1760.851	6.77
3	22.9	62	0.99	2470		62	40	380	158		3300	440	2460		6.79
6	22.9	69	0.99	2720		69	40	380	140		3300	476	2710		6.83
9	22.9	58	0.99	2280		58	41	380	147		3300	408	2280		6.76
12	22.9	58	0.99	2280		58	41	380	147		3300	409	2270		6.76
15	22.9	57	0.99	2290		57	41	380	148		3300	405	2280		6.77
18	22.9	60	0.99	2380		60	41	380	161		3300	428	2370		6.77
21	22.9	65	0.99	2650		65	41	380	158		3300	462	2630		6.90
24	22.9	68	0.99	2740	1670.707	68	41	380	156	1832.407	3300	480	2740	1818.316	6.94
계					57.620					2.212				57.465

구분	HV-TP1 (소내TR VCB PNL) ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC (V)	DC (V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	[V]	[A]	[KW]	전력량(X1000)	[V]	[A]	[KW]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]	[A]	㎏/㎠	㎏f/㎠	[℃]
0	3300	16	87	1851.738	116	119	6									138	3.6	0.23	88	49	4.0	0.18	80
3	3300	14	77		116	119	6									138	3.7	0.22	87	48	4.1	0.19	79
6	3300	19	103		116	119	6					85	3.9	0.21	72	135	3.9	0.22	87	47	4.2	0.18	76
9	3300	16	85		116	119	6									140	3.7	0.22	88	49	4.1	0.18	79
12	3300	16	86		116	119	6					138	3.6	0.23	90					49	4.1	0.18	82
15	3300	16	93		116	119	6									139	3.6	0.22	88	49	4.0	0.18	82
18	3300	18	98		116	119	6									141	3.6	0.23	91	49	4.0	0.19	82
21	3300	17	96		116	119	6					85	4.0	0.21	42	136	3.8	0.21	88	47	4.2	0.17	79
24	3300	17	96	1853.975	116	119	6					85	3.9	0.21	73	135	3.8	0.21	88	47	4.2	0.17	77
계				2.237

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0					80	1.5	0.21	73									73	1.4	0.22	62
3					80	1.7	0.21	72	77	1.6	0.21	62					71	1.6	0.20	61
6					80	1.7	0.20	72									71	1.5	0.20	61	37	1.6	0.19	56
9					80	1.7	0.20	72									73	1.5	0.20	62	37	1.6	0.18	64
12					80	1.6	0.20	74									72	1.5	0.20	64	37	1.6	0.18	64
15					81	1.6	0.20	74									72	1.5	0.19	63	36	1.6	0.18	66
18					81	1.6	0.20	74									73	1.5	0.19	64	37	1.6	0.18	67
21					82	1.5	0.20	73									72	1.4	0.20	63
24					80	1.6	0.19	73									72	1.5	0.20	62	36	1.6	0.18	58

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)	80	28	44	32	64	양호	46	양호	1.6	0.20
		81	28	45	33	66	양호	45	양호	1.6	0.20
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	61	27	29	43	30	양호	43	양호	1.5	0.20
		64	29	31	44	31	양호	45	양호	1.5	0.20
	6호 (220KW)	62	26	29	45	40	양호	43	양호	1.6	0.19
		66	27	30	47	42	양호	45	양호	1.6	0.18
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)
	2( 8 )호 (450KW)
	3( 9 ) 호 (740KW)	88	29	53	32	43	양호	37	양호	3.6	0.21
		91	29	54	33	44	양호	39	양호	3.6	0.23
	4( 10 )호 (300KW)	79	29	30	33	35	양호	39	양호	4.0	0.18
		82	29	30	32	34	양호	39	양호	4.0	0.19

전염소투입지시대장

□ 2022년 09월 16일(금요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
09/16	01	:	15	1.5		1.6		수질변화	성연수	송용배
	12	:	19	1.6		1.5		〃	김윤우	이준수
	20	:	00	1.5		1.9		〃	이지한	조주연
	20	:	50	1.9		2.6		〃	고장원	“
	21	:	00	2.6		2.0		“	“	“
	22	:	30	2.0		1.9		“	“	“
					이	하	여	백