F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

F0000071608918.hwpx

취수장운영일지

□ 2019년 05월 11일(토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH					m
											V	A	KW	전력량(X1000)
0	22.9	74	0.99	2940	7734.458	74	47	380	78	632.047	3300	526	2940	8188.054	6.59
2	22.9	90	0.99	3550		90	47	380	114		3300	632	3540		6.57
4	22.9	83	0.99	3340		83	47	380	71		3300	590	3340		6.57
6	22.9	89	0.99	3560		89	47	380	96		3300	628	3540		6.57
8	22.9	85	0.99	3340		85	47	380	93		3300	604	3340		6.46
10	22.9	80	0.99	3160		80	48	380	95		3300	566	3160		6.24
12	22.9	79	0.99	3180		79	47	380	108		3300	562	3150		6.24
14	22.9	86	0.99	3370		86	47	380	128		3300	613	3340		6.39
16	22.9	85	0.99	3350		85	47	380	102		3300	602	3350		6.47
18	22.9	79	0.99	3160		79	47	380	93		3300	561	3170		6.59
20	22.9	79	0.99	3150		79	47	380	92		3300	560	3160		6.60
22	22.9	85	0.99	3380		85	47	380	118		3300	607	3350		6.60
24	22.9	85	0.99	3350	7864.326	85	47	380	104	633.240	3300	6.2	3340	8265.999
소계					129.868					1.193				77.945
합계					129.868					1.193				77.945

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	81	1.5	0.18	81	83	1.5	0.20	79
2	80	1.7	0.18	79	80	1.7	0.20	78	78	1.6	0.20	60
4	80	1.7	0.18	79	80	1.7	0.20	78	79	1.6	0.21	62
6	80	1.8	0.17	78	80	1.8	0.20	77	78	1.7	0.20	61	41	1.9	0.16	52
8	79	1.7	0.18	79	81	1.7	0.20	78	78	1.6	0.20	62
10	82	1.5	0.19	80	81	1.5	0.22	79
12	81	1.5	0.19	80	80	1.5	0.21	79
14	82	1.6	0.19	81	82	1.6	0.21	80					42	1.7	0.17	35
16	81	1.6	0.19	81	81	1.6	0.20	80					41	1.7	0.17	55
18	81	1.5	0.19	80	81	1.5	0.21	79
20	81	1.5	0.19	81	81	1.5	0.21	80
22	81	1.5	0.19	82	81	1.5	0.21	81					41	1.7	0.17	44
24	81	1.5	0.19	82	81	1.5	0.21	82					41	1.7	0.17	44

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	8	43	639.615	116	119	6	129	4.1	0.20	89	83	4.2	0.18	69	133	4.1	0.20	84
2	3300	12	51		116	119	6	127	4.2	0.20	87	82	4.3	0.19	68	131	4.2	0.20	83	43	4.6	0.17	47
4	3300	10	50		116	119	6	129	4.1	0.20	88	84	4.2	0.18	69	134	4.1	0.20	84
6	3300	12	64		116	119	6	130	4.1	0.20	88	83	4.2	0.18	68	134	4.1	0.20	84
8	3300	10	52		116	119	6	130	4.1	0.20	89	83	4.2	0.19	69	133	4.1	0.20	84
10	3300	11	62		116	119	6	129	4.2	0.20	88	82	4.3	0.18	69	132	4.2	0.20	84	43	4.6	0.17	45
12	3300	11	61		116	119	6	126	4.2	0.20	87	82	4.3	0.18	68	131	4.2	0.20	83	42	4.6	0.17	48
14	3300	12	66		116	119	6	130	4.2	0.20	89	83	4.3	0.19	69	133	4.2	0.20	85	43	4.5	0.17	48
16	3300	9	47		116	119	6	129	4.2	0.20	89	82	4.3	0.18	69	133	4.2	0.20	85	43	4.6	0.17	49
18	3300	9	63		116	119	6	127	4.2	0.19	89	82	4.3	0.19	69	132	4.2	0.20	84	43	4.6	0.17	49
20	3300	9	62		116	119	6	127	4.2	0.19	88	82	4.3	0.19	68	132	4.2	0.20	83	43	4.6	0.17	48
22	3300	11	62		116	119	6	127	4.2	0.19	87	82	4.3	0.19	68	132	4.2	0.20	82	43	4.6	0.17	47
24	3300	8	42	640.827	116	119	6	127	4.2	0.19	86	82	4.3	0.19	67	132	4.2	0.20	81	43	4.6	0.17	48
소계				1.212				취수펌프
합계

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	384,443	1호(430KW)	24:00	정경섭	박종선
		2호(430KW)	24:00	고장원	정방환
		3호(430KW)	9:57	정경섭	박종선
		4호(220KW)	9:26	고장원	정방환
		5호(430KW)
		6호(220KW)
구의 취수	294,209	1호(740KW)	24:00	구의	박종선
		2호(450KW)	24:00	구의	정방환
		3호(740KW)	24:00	구의	박종선
		4호(300KW)	16:31	구의	정방환

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	79	27	48	37	48	양호	51	양호	1.7	0.18
		79	26	48	36	48	양호	50	양호	1.7	0.18
	2호 (430KW)	78	27	48	37	31	양호	44	양호	1.7	0.20
		78	27	48	37	31	양호	44	양호	1.7	0.20
	3호 (430KW)	79	26	33	43	38	양호	56	양호	1.6	0.20
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호 (220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1( 7 )호 (740KW)	89	28	34	45	41	양호	43	양호	4.1	0.20
		89	29	34	45	42	양호	42	양호	4.1	0.20
	2( 8 )호 (450KW)	69	26	29	39	46	양호	40	양호	4.2	0.19
		69	27	29	38	46	양호	41	양호	4.2	0.19
	3( 9 ) 호 (740KW)	84	28	34	45	40	양호	45	양호	4.1	0.20
		84	29	34	46	40	양호	44	양호	4.1	0.20
	4( 10 )호 (300KW)	46	25	28	31	41	양호	38	양호	4.5	0.17

전염소투입율 지시대장

□ 2019년 05월 11일(토요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
05/11	09	:	56	1.4		1.6		수질변화	김재철	이준수
		:						〃
				-	이	하	여	백	-