취수장운영일지

□ 2019년 04월 20일(토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	79	0.99	3120	6186.561	79	45	380	79	605.440	3300	556	3110	6590.705	6.68
2	22.9	85	0.99	3330		85	41	380	79		3300	591	3330		6.66
4	22.9	83	0.99	3340		83	44	380	110		3300	568	3230		6.63
6	22.9	80	0.99	3140		80	45	380	118		3300	557	3130		6.61
8	22.9	80	0.99	3100		80	45	380	118		3300	561	3110		6.58
10	22.9	69	0.99	2700		69	45	380	119		3300	486	2700		6.54
12	22.9	74	0.99	2950		74	46	380	127		3300	520	2910		6.42
14	22.9	79	0.99	3120		79	46	380	93		3300	559	3140		6.45
16	22.9	82	0.99	3330		82	46	380	69		3300	590	3330		6.52
18	22.9	82	0.99	3320		82	47	380	75		3300	579	3320		6.54
20	22.9	74	0.99	2930		74	47	380	82		3300	527	2920		6.58
22	22.9	84	0.99	3310		84	47	380	90		3300	597	3320		6.59
24	22.9	84	0.99	3320	6213.540	84	47	380	95	606.764	3300	591	3340	6666.545	6.58
소계					26.979					1.324				75.84
합계										1,324				75.840
					26,979

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	8	43	612.604	116	119	6	128	4.2	0.19	81	82	4.3	0.18	63	133	4.2	0.19	78	43	4.6	0.15	41
2	3300	10	50		116	119	6	128	4.2	0.19	81	82	4.3	0.19	64	132	4.2	0.19	78	42	4.6	0.15	42
4	3300	11	55		116	119	6	128	4.2	0.20	81	83	4.3	0.19	64	132	4.2	0.19	78
6	3300	13	72		116	119	6	129	4.1	0.20	81	83	4.2	0.19	64	132	4.1	0.20	78
8	3300	10	52		116	119	6	130	4.1	0.20	82	83	4.2	0.20	64	135	4.1	0.19	79
10	3300	10	51		116	119	6	130	4.1	0.20	82	83	4.2	0.18	63	136	4.1	0.19	78
12	3300	13	69		116	119	6	129	4.1	0.20	82	83	4.2	0.18	63	135	4.1	0.19	78
14	3300	9	48		116	119	6	129	4.1	0.20	82	83	4.3	0.18	65	135	4.2	0.19	79	43	4.6	0.16	42
16	3300	9	47		116	119	6	127	4.2	0.20	83	82	4.3	0.19	64	134	4.2	0.20	79	43	4.6	0.16	42
18	3300	9	49		116	119	6	129	4.2	0.20	83	83	4.3	0.19	64	134	4.2	0.20	79	43	4.6	0.16	43
20	3300	8	44		116	119	6	128	4.2	0.20	83	83	4.3	0.19	63	134	4.2	0.20	79	43	4.6	0.16	43
22	3300	9	45		116	119	6	128	4.2	0.20	83	82	4.3	0.20	64	134	4.2	0.20	79	43	4.6	0.16	42
24	3300	9	48	613.948	116	119	6	127	4.2	0.20	83	82	4.3	0.20	64	134	4.2	0.20	79	43	4.6	0.17	43
소계				1.344	취수펌프
합계				1,344

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									80	1.4	0.21	55					75	1.4	0.20	55
2									80	1.5	0.20	55	41	1.7	0.15	48	73	1.5	0.19	56
4									80	1.5	0.20	55	41	1.7	0.15	48	73	1.5	0.19	56
6									79	1.5	0.21	55	41	1.7	0.16	48	74	1.5	0.20	56
8									80	1.5	0.21	55	42	1.7	0.16	48	74	1.5	0.20	56
10									79	1.3	0.21	55	41	1.6	0.16	48
12									79	1.4	0.21	55					74	1.4	0.20	54
14									79	1.4	0.22	56					75	1.4	0.21	56
16									80	1.5	0.21	56	41	1.7	0.17	49	74	1.5	0.26	57
18									80	1.5	0.21	56	41	1.7	0.16	49	74	1.5	0.21	57
20									80	1.3	0.22	56	41	1.6	0.17	49
22									80	1.5	0.22	56	41	1.7	0.16	49	74	1.5	0.21	55
24									79	1.5	0.22	56	42	1.7	0.16	49	74	1.5	0.20	57

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	354,577	1호(430KW)
		2호(430KW)
		3호(430KW)	24:00	임진섭	이규장
		4호(220KW)	18:18	정재용	강옥석
		5호(430KW)	20:21	유인님	이규장
		6호(220KW)
구의 취수	295,995	1호(740KW)	24:00	구의	강옥석
		2호(450KW)	24:00	구의	이규장
		3호(740KW)	24:00	구의	강옥석
		4호(300KW)	18:01	구의	이규장

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	54	20	25	38	33	양호	53	양호	1.5	0.21
		56	22	24	39	32	양호	53	양호	1.5	0.21
	4호 (220KW)	46	19	20	20	19	양호	26	양호	1.7	0.16
		49	21	24	22	22	양호	27	양호	1.7	0.16
	5호 (430KW)	55	22	23	38	36	양호	49	양호	1.5	0.20
		57	21	25	39	37	양호	49	양호	1.5	0.21
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	81	21	54	43	37	양호	38	양호	4.1	0.20
		83	23	54	42	38	양호	39	양호	4.3	0.19
	2(8)호 (450KW)	65	21	23	35	40	양호	36	양호	4.2	0.19
		64	22	27	37	39	양호	33	양호	43	0.19
	3(9)호 (740KW)	74	22	24	34	37	양호	40	양호	4.1	0.20
		79	22	29	43	43	양호	44	양호	4.2	0.20
	4(10)호 (300KW)
		43	22	25	24	38	양호	39	양호	1.5	0.21

전염소투입율지시대장 2019년04월20일(토요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
4/20	09	:	40	1.5		1.6		수질변화	고장원	정방환
	14	:	42	1.6		1.5		“	“	강옥석
	21	:	37		1.5		1.4	“	구의	이규장
				-	이	하	여	백	-

고장원2.4