취수장운영일지

□ 2019년 05월 10일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	70	0.99	2740	7711.485	70	48	380	81	630.815	3300	493	2730	8113.303	6.57
2	22.9	75	0.99	2940		75	48	380	93		3300	529	2930		6.56
4	22.9	75	0.99	2950		75	47	380	88		3300	522	2940		6.56
6	22.9	80	0.99	3190		80	47	380	142		3300	559	3170		6.54
8	22.9	80	0.99	3180		80	47	380	130		3300	559	3160		6.55
10	22.9	80	0.99	3150		80	47	380	89		3300	585	3270		6.33
12	22.9	80	0.99	3140		80	47	380	58		3300	585	3260		6.34
14	22.9	81	0.99	3160		81	47	380	98		3300	572	3170		6.48
16	22.9	81	0.99	3150		81	47	380	95		3300	572	3160		6.49
18	22.9	79	0.99	3140		79	46	380	81		3300	569	3150		6.58
20	22.9	84	0.99	3360		84	47	380	87		3300	587	3360		6.58
22	22.9	74	0.99	2940		74	47	380	78		3300	521	2940		6.59
24	22.9	74	0.99	2940	7734.458	74	47	380	78	632.047	3300	526	2940	8188.054	6.59
소계					22.973					1.232				74.751
합계										1,232				74,751
					22,973

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	9	49	638.365	116	119	6	133	4.0	0.20	88					136	4.0	0.21	84	44	4.4	0.17	47
2	3300	8	43		116	119	6	132	4.0	0.20	89					135	4.0	0.21	85	44	4.4	0.17	48
4	3300	8	47		116	119	6	132	4.0	0.20	88					135	4.0	0.20	85	44	4.4	0.17	47
6	3300	14	79		116	119	6	127	4.2	0.20	85	82	4.3	0.18	66	131	4.2	0.20	81	43	4.5	0.17	46
8	3300	14	79		116	119	6	127	4.2	0.20	84	82	4.3	0.18	66	131	4.2	0.20	81	43	4.5	0.17	46
10	3300	9	51		116	119	6	129	4.2	0.20	86	83	4.3	0.20	67	133	4.2	0.20	82	43	4.5	0.17	46
12	3300	9	55		116	119	6	129	4.2	0.20	85	83	4.3	0.20	66	133	4.2	0.20	82	43	4.5	0.17	47
14	3300	12	63		116	119	6	130	4.1	0.19	88	83	4.2	0.17	69	135	4.1	0.19	84
16	3300	12	63		116	119	6	130	4.1	0.19	87	83	4.2	0.17	70	135	4.1	0.19	82
18	3300	8	45		116	119	6	130	4.1	0.19	89	84	4.2	0.18	69	133	4.1	0.20	84
20	3300	12	62		116	119	6	130	4.1	0.20	89	84	4.2	0.18	69	134	4.1	0.20	84
22	3300	8	43		116	119	6	129	4.1	0.19	88	83	4.2	0.18	68	133	4.1	0.20	83
24	3300	8	43	639.615	116	119	6	129	4.1	0.20	89	83	4.2	0.18	69	133	4.1	0.20	84
소계				1.25	취수펌프
합계				1,250

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	82	1.5	0.19	79	82	1.5	0.21	78					41	1.7	0.17	42
2	82	1.6	0.18	78	81	1.6	0.21	77					41	1.7	0.17	52
4	82	1.6	0.18	77	82	1.6	0.20	76					41	1.7	0.18	54
6	80	1.5	0.19	77	81	1.5	0.21	76
8	80	1.5	0.19	78	81	1.5	0.21	77
10	82	1.5	0.19	79	81	1.5	0.21	76
12	82	1.5	0.19	79	81	1.5	0.21	77
14	82	1.5	0.19	79	81	1.5	0.21	77					41	1.7	0.16	53
16	82	1.5	0.19	79	81	1.5	0.21	76					41	1.5	0.16	54
18	81	1.6	0.18	80	81	1.6	0.20	79					41	1.7	0.16	54
20	79	1.7	0.18	79	80	1.7	0.20	78	80	1.6	0.20	61
22	81	1.5	0.18	80	81	1.5	0.21	78
24	81	1.5	0.18	81	83	1.5	0.20	79

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	351,912	1호(430KW)	24:00	유인남	이규장
		2호(430KW)	24:00	정재용	강옥석
		3호(430KW)	02:18	장은생	이규장
		4호(220KW)	12:04	유인남	강옥석
		5호(430KW)
		6호(220KW)
구의 취수	283,899	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	19:33	구의	강옥석
		3호(740KW)	24:00	구의	이규장
		4호(300KW)	13:14	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	80	29	45	37	53	양호	53	양호	1.5	0.19
		80	29	48	37	47	양호	53	양호	1.6	0.18
	2호 (430KW)	76	27	48	35	31	양호	43	양호	15	0.21
		79	28	47	38	30	양호	45	양호	1.6	0.20
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
		54	27	28	28	27	양호	33	양호	1.7	0.16
	5호 (430KW)
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	86	26	33	44	41	양호	42	양호	4.2	0.20
		89	28	34	46	42	양호	43	양호	4.1	0.19
	2(8)호 (450KW)	68	26	30	40	42	양호	42	양호	4.3	0.18
		69	27	29	40	48	양호	42	양호	4.2	0.18
	3(9)호 (740KW)	82	27	33	47	42	양호	49	양호	4.2	0.20
		84	28	33	47	41	양호	46	양호	4.1	0.20
	4(10)호 (300KW)	46	25	28	31	41	양호	38	양호	4.5	0.17

전염소투입율지시대장 2019년05월10일(금요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
05/10	05	:	09	1.4		1.7		수질변화	이원열	이천호
	08	:	20	1.7		1.6		〃	〃	정방환
	17	:	57	1.6		1.4		〃	장은생	이규장
				-	이	하	여	백	-

고장원2.  4