취수장운영일지

□ 2019년 05월 22일(수요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	69	0.99	2740	8643.762	69	43	380	86	646.312	3300	497	2730	9043.981	6.56
2	22.9	85	0.99	3340		85	43	380	107		3300	601	3350		6.60
4	22.9	74	0.99	2920		74	74	380	82		3300	526	2930		6.61
6	22.9	82	0.99	3250		82	41	380	85		3300	579	3240		6.57
8	22.9	85	0.99	3350		85	43	380	100		3300	601	3350		6.50
10	22.9	68	0.99	2700		68	44	380	104		3300	478	2670		6.37
12	22.9	67	0.99	2700		67	43	380	70		3300	470	2700		6.33
14	22.9	56	0.99	2250		56	42	380	65		3300	394	2250		6.51
16	22.9	55	0.99	2240		55	43	380	69		3300	391	2240		6.50
18	22.9	60	0.99	2460		60	41	380	65		3300	430	2470		6.52
20	22.9	62	0.99	2480		62	41	380	93		3300	437	2490		6.47
22	22.9	60	0.99	2440		60	41	380	67		3300	425	2440		6.58
24	22.9	60	0.99	2460	8709.204	60	40	380	89	647.614	3300	431	2460	9109.291	6.57
소계					65.442					1.302				65.31
합계										1,302				65,310
					65,442

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	9	50	654.095	116	119	6	132	4.0	0.20	91					136	4.0	0.21	86	44	4.4	0.18	49
2	3300	11	61		116	119	6	131	4.0	0.21	91					135	4.0	0.21	86
4	3300	8	44		116	119	6	132	3.9	0.21	92					135	3.9	0.21	86
6	3300	8	46		116	119	6	129	4.1	0.20	88	83	4.2	0.20	64	132	4.1	0.21	84
8	3300	9	50		116	119	6	127	4.2	0.20	87	82	4.3	0.19	70	130	4.2	0.21	83	42	4.6	0.18	47
10	3300	9	51		116	119	6	131	3.9	0.21	88	85	3.9	0.19	71					46	4.2	0.18	47
12	3300	10	50		116	119	6	130	3.9	0.21	91	85	3.9	0.20	72					46	4.2	0.19	51
14	3300	9	45		116	119	6	132	3.8	0.21	93	86	3.8	0.19	74
16	3300	9	46		116	119	6	132	3.8	0.21	93	87	3.8	0.19	73
18	3300	10	50		116	119	6	133	3.8	0.21	93	86	3.8	0.20	73
20	3300	13	67		116	119	6	135	3.8	0.21	94	88	3.8	0.18	74
22	3300	12	66		116	119	6	133	3.7	0.21	94									48	4.1	0.19	51
24	3300	12	64	655.417	116	119	6	134	3.7	0.21	95									48	4.1	0.19	52
소계				1.322	취수펌프
합계				1,322

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	82	1.5	0.19	82	81	1.5	0.21	79					41	1.7	0.18	53
2	80	1.8	0.18	81	80	1.8	0.20	78									73	1.7	0.20	59
4	80	1.7	0.18	81	80	1.7	0.21	78									74	1.6	0.21	62
6	81	1.6	0.19	80	81	1.6	0.21	77					41	1.7	0.18	52
8	80	1.6	0.19	80	80	1.6	0.21	77					41	1.7	0.18	52
10	81	1.6	0.19	81	80	1.6	0.22	78
12	82	1.5	0.20	82	83	1.5	0.21	79
14	82	1.5	0.20	83	81	1.5	0.23	79
16	82	1.5	0.20	83	80	1.5	0.22	79
18	82	1.6	0.19	83	81	1.6	0.22	79					41	1.7	0.18	53
20	81	1.6	0.19	83	81	1.6	0.22	79					41	1.7	0.18	55
22	81	1.7	0.19	83	81	1.7	0.22	79									73	1.6	0.21	63
24	80	1.7	0.19	82	79	1.7	0.21	79									74	1.6	0.21	63

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	378,841	1호(430KW)	24:00	정재용	이규장		14:30∼ 15:30	이규장 이천호
		2호(430KW)	24:00	정재용	이규장
		3호(430KW)	-
		4호(220KW)	11:31	임진섭	강옥석
		5호(430KW)	7:54	임진섭	강옥석
		6호(220KW)	-
구의 취수	217,426	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	14:59	구의	이규장
		3호(740KW)	9:55	구의	강옥석
		4호(300KW)	12:16	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	80	27	49	36	50	양호	53	양호	1.6	0.19
		83	26	48	38	54	양호	50	양호	1.6	0.19
	2호 (430KW)	77	26	47	36	32	양호	49	양호	1.6	0.21
		79	29	47	37	31	양호	46	양호	1.6	0.22
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)	52	30	28	28	25	양호	29	양호	1.7	0.18
		53	27	26	26	23	양호	29	양호	1.7	0.18
	5호 (430KW)
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	87	29	34	44	41	양호	45	양호	4.2	0.20
		93	29	36	45	43	양호	45	양호	3.8	0.21
	2(8)호 (450KW)	70	28	30	40	45	양호	41	양호	4.3	0.19
		73	30	29	41	47	양호	41	양호	3.8	0.20
	3(9)호 (740KW)	83	31	34	46	42	양호	50	양호	4.2	0.21
	4(10)호 (300KW)	47	28	30	28	37	양호	35	양호	4.6	0.18

전염소투입율지시대장 2019년05월22일(수요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
05/22	03	:	08	1.8		2.0		수질변화	홍현기	전용준
	03	:	09		1.8		1.9	〃	구의	〃
	04	:	46	2.0		2.3		〃	홍현기	〃
	05	:	01		1.9		2.0	〃	구의	전용준
	08	:	20		2.0		2.3	〃	〃	이규장
	11	:	05		2.3		2.5	〃	〃	〃
				-	이	하	여	백	-

고장원2.  4