취수장운영일지

▢ 2019년 06월 03일(월요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	61	0.99	2430	9356.020	61	43	380	86	661.720	3300	430	2420	9754.296	6.58
2	22.9	61	0.99	2430		61	43	380	87		3300	427	2420		6.57
4	22.9	61	0.99	2450		61	43	380	98		3300	430	2430		6.57
6	22.9	56	0.99	2250		56	41	380	97		3300	401	2230		6.60
8	22.9	79	0.99	2970		79	41	380	103		3300	527	2960		6.46
10	22.9	63	0.99	2500		63	41	380	112		3300	446	2490		6.36
12	22.9	64	0.99	2520		64	44	380	124		3300	444	2490		6.36
14	22.9	64	0.99	2500		63	45	380	104		3300	445	2490		6.41
16	22.9	63	0.99	2500		63	45	380	91		3300	445	2520		6.38
18	22.9	68	0.99	2710		68	44	380	136		3300	479	2690		6.55
20	22.9	73	0.99	2900		73	45	380	107		3300	518	2900		6.56
22	22.9	66	0.99	2650		66	45	380	72		3300	467	2650		6.59
24	22.9	66	0.99	2670	9417.396	66	44	380	67	663.026	3300	465	2660	9815.467	6.56
소계					61.376					1.306				61.171
합계										1,306				61,171
					61,376

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	9	49	669.736	116	119	6	131	3.9	0.22	93	85	3.9	0.20	74					45	4.3	0.19	51
2	3300	8	46		116	119	6	131	3.9	0.22	93	85	3.9	0.19	74					45	4.3	0.19	51
4	3300	9	49		116	119	6	131	3.9	0.22	92	85	3.9	0.20	74					46	4.3	0.19	51
6	3300	10	50		116	119	6	133	3.9	0.22	91	86	3.9	0.19	73					47	4.2	0.19	51
8	3300	9	49		116	119	6	132	3.9	0.22	92	85	3.9	0.19	74					47	4.2	0.19	51
10	3300	10	53		116	119	6	132	3.9	0.22	92	85	3.9	0.19	74					47	4.2	0.19	51
12	3300	13	70		116	119	6	132	3.9	0.22	92	85	3.9	0.19	74					47	4.2	0.19	51
14	3300	10	50		116	119	6	132	3.9	0.22	92	85	3.9	0.19	74					47	4.2	0.19	51
16	3300	9	48		116	119	6	131	3.9	0.22	92	85	3.9	0.19	74					47	4.2	0.19	51
18	3300	13	72		116	119	6	132	3.9	0.22	95	86	3.9	0.20	74					47	4.2	0.20	52
20	3300	10	51		116	119	6	133	3.8	0.21	95	86	3.9	0.21	75					47	4.2	0.20	53
22	3300	10	49		116	119	6	135	3.8	0.22	96	87	3.8	0.19	75
24	3300	9	47	671.061	116	119	6	133	3.8	0.22	93	86	3.8	0.19	73
소계				1.325	취수펌프
합계				1,325

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									78	1.4	0.22	63					74	1.4	0.22	64
2									78	1.4	0.22	63					73	1.4	0.22	64
4									78	1.4	0.22	62					75	1.4	0.22	63
6													41	1.5	0.18	54	73	1.3	0.22	62
8	80	1.7	0.18	59					78	1.6	0.21	62					74	1.6	0.20	63
10	80	1.5	0.18	80	82	1.5	0.21	62
12	81	1.5	0.18	84	82	1.5	0.21	82
14	82	1.5	0.18	85	81	1.5	0.21	83
16	81	1.5	0.18	85	81	1.5	0.21	83
18	83	1.6	0.19	85	82	1.6	0.22	82													37	1.5	0.20	59
20	81	1.7	0.19	84	82	1.7	0.21	82	78	1.6	0.21	64
22	81	1.7	0.18	84	80	1.7	0.21	82	78	1.6	0.21	65
24	80	1.7	0.18	83	80	1.7	0.21	82	78	1.6	0.21	64

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	356,090	1호(430KW)	16:04	임진섭	이규장
		2호(430KW)	14:45	임진섭	이규장
		3호(430KW)	13:00	이현호	이규장
		4호(220KW)	2:58	이현호	강옥석
		5호(430KW)	9:14	유인남	강옥석
		6호(220KW)	3:12	유인남	강옥석
구의 취수	213,134	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	23:07	구의	이규장
		3호(740KW)	-
		4호(300KW)	19:53	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
		85	29	52	39	54	양호	57	양호	1.6	0.19
	2호 (430KW)
		82	29	51	39	34	양호	53	양호	1.6	0.22
	3호 (430KW)	62	28	33	41	35	양호	50	양호	1.6	0.20
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	63	28	29	44	43	양호	53	양호	1.6	0.20
	6호
	(220KW)	59	28	28	40	34	양호	30	양호	1.5	0.20
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	92	30	34	49	41	양호	45	양호	3.9	0.22
		86	30	36	49	45	양호	48	양호	3.9	0.22
	2(8)호 (450KW)	74	28	30	45	50	양호	41	양호	3.8	0.19
		74	30	31	42	52	양호	41	양호	3.9	0.20
	3(9)호 (740KW)
	4(10)호 (300KW)	51	29	30	32	43	양호	36	양호	4.2	0.19
		52	29	30	31	41	양호	38	양호	4.2	0.20

:

전염소투입율지시대장 ▢2019년06월03일(월요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
06/03	10	:	23		1.5		1.6	수질변화	구의	이천호
	11	:	05	1.5		1.6		〃	정경섭	〃
	19	:	52		1.6		1.5	〃	구의	이규장
	20	:	06	1.6		1.4		〃	이현호	〃
	21	:	04	1.4		1.3		〃	〃	〃
	23	:	05		1.5		1.6	〃	구의	〃
				-	이	하	여	백	-

고장원2.  4