취수장운영일지

▢ 2019년 06월 15일(토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	78	0.99	3100	93.774	78	44	380	90	677.274	3300	552	3090	489.543	6.61
2	22.9	83	0.99	3320		83	44	380	101		3300	592	3330		6.61
4	22.9	79	0.99	3130		79	44	380	89		3300	563	3140		6.59
6	22.9	85	0.99	3330		85	43	380	90		3300	605	3330		6.58
8	22.9	84	0.99	3290		84	44	380	107		3300	595	3320		6.39
10	22.9	84	0.99	3330		84	43	380	106		3300	588	3330		6.35
12	22.9	78	0.99	3120		78	44	380	129		3300	548	3110		6.47
14	22.9	78	0.99	3130		78	45	380	135		3300	552	3120		6.54
16	22.9	79	0.99	3150		79	45	380	140		3300	558	3140		6.63
18	22.9	76	0.99	3120		76	46	380	112		3300	536	3110		6.66
20	22.9	79	0.99	3220		79	45	380	99		3300	560	3210		6.65
22	22.9	78	0.99	3210		78	44	380	68		3300	553	3210		6.63
24	22.9	85	0.99	3410	171.661	85	43	380	75	678.618	3300	598	3410	567.640	6.62
소계					77.887					10.344				78.097
합계										10,344				78,097
					77,887

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	9	50	685.520	116	119	6	129	4.1	0.22	90	83	4.1	0.20	73	134	4.1	0.22	87
2	3300	10	52		116	119	6	129	4.1	0.22	90					135	4.1	0.23	87	46	4.2	0.19	48
4	3300	9	48		116	119	6	131	4.0	0.23	91					136	4.0	0.23	87	44	4.3	0.19	49
6	3300	9	48		116	119	6	132	4.0	0.23	90					136	4.2	0.24	86	44	4.3	0.20	49
8	3300	10	52		116	119	6	128	4.2	0.22	88	82	4.3	0.22	72	133	4.2	0.23	86	43	4.5	0.20	49
10	3300	10	58		116	119	6	127	4.2	0.22	87	81	4.3	0.21	70	133	4.2	0.23	85	43	4.5	0.20	49
12	3300	13	70		116	119	6	127	4.2	0.22	88	82	4.3	0.20	72	132	4.2	0.23	86	43	4.5	0.20	49
14	3300	11	63		116	119	6	126	4.2	0.21	89	82	4.3	0.21	73	133	4.2	0.22	87	43	4.5	0.19	50
16	3300	14	81		116	119	6	128	4.2	0.21	90	82	4.3	0.21	74	133	4.2	0.22	88	43	4.5	0.19	50
18	3300	10	50		116	119	6	127	4.2	0.21	90	81	4.3	0.21	73	132	4.2	0.22	87	43	4.5	0.19	50
20	3300	12	64		116	119	6	128	4.2	0.21	87	82	4.3	0.21	71	133	4.2	0.22	85	43	4.5	0.19	49
22	3300	9	45		116	119	6	126	4.2	0.22	87	82	4.3	0.22	70	132	4.2	0.22	85	43	4.5	0.19	48
24	3300	12	63	686.883	116	119	6	128	4.2	0.21	87	82	4.3	0.20	71	134	4.2	0.22	85	43	4.5	0.19	49
소계				1.363	취수펌프
합계				1,363

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									78	1.5	0.22	62	40	1.7	0.19	53	72	1.5	0.22	63
2	79	1.7	0.21	67					78	1.5	0.22	62					73	1.6	0.22	63
4	79	1.7	0.21	80					78	1.5	0.23	62					73	1.6	0.22	63
6	79	1.8	0.21	66					79	1.6	0.22	61	41	1.8	0.19	53	74	1.6	0.22	62
8									79	1.5	0.24	62	41	1.7	0.20	54	74	1.5	0.23	63
10									80	1.5	0.24	62					74	1.5	0.23	63
12									78	1.4	0.24	62					73	1.4	0.23	63
14									78	1.4	0.23	63					73	1.4	0.23	64
16									79	1.4	0.23	63					74	1.4	0.23	64
18									79	1.4	0.24	64					72	1.4	0.23	65
20									79	1.4	0.23	62					74	1.4	0.23	63
22									78	1.4	0.23	62					73	1.4	0.23	62
24									79	1.5	0.23	61	41	1.7	0.20	53	75	1.5	0.23	62

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	366,296	1호(430KW)	4:20	정재용	이규장		-	-
		2호(430KW)	-
		3호(430KW)	24:00	정재용	강옥석
		4호(220KW)	7:56	유인남	이규장
		5호(430KW)	24:00	유인남	강옥석
		6호(220KW)	-
구의 취수	289,424	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	18:57	구의	강옥석
		3호(740KW)	24:00	구의	이규장
		4호(300KW)	23:02	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	62	28	31	44	44	양호	59	양호	1.5	0.24
		64	29	38	45	46	양호	60	양호	1.4	0.24
	4호 (220KW)	54	28	29	28	28	양호	36	양호	1.7	0.20
	5호 (430KW)	63	28	29	44	41	양호	52	양호	1.5	0.23
		65	29	31	46	46	양호	53	양호	1.4	0.23
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	88	30	35	45	42	양호	46	양호	4.2	0.22
		90	36	47	43		양호	47	양호	4.2	0.21
	2(8)호 (450KW)	72	30	32	42	51	양호	43	양호	4.3	0.22
		73	30	33	32	51	양호	44	양호	4.3	0.21
	3(9)호 (740KW)	86	32	34	47	44	양호	49	양호	4.2	0.23
		87	31	36	47	45	양호	52	양호	4.2	0.22
	4(10)호 (300KW)	49	30	30	33	46	양호	40	양호	4.5	0.20
		50	30	31	33	47	양호	40	양호	4.5	0.19

:

전염소투입율지시대장 ▢2019년06월15일(토요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
06/15	05	:	50	1.7		1.9		수질변화	이원열	전용준
	18	:	12	1.9		2.0		〃	정재용	이규장
	20	:	36		1.9		1.7	〃	구의	〃
	20	:	45		1.7		1.9	〃	〃	〃
	21	:	01	2.0		2.2		〃	정재용	〃
	21	:	08		1.9		2.1	〃	구의	〃
	21	:	10	2.2		2.4		〃	정재용	〃
	21	:	57	2.4		2.2		〃	이기열	〃
	22	:	06		2.1		1.8	〃	구의	〃
	22	:	16	2.2		2.0		〃	정재용	〃
				-	이	하	여	백	-

고장원2.  4