취수장운영일지

▢ 2019년 06월 27일(목요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	82	0.99	3280	1023.150	82	47	380	88	693.420	3300	581	3280	1417.776	6.57
2	22.9	94	0.99	3700		94	48	380	89		3300	660	3690		6.57
4	22.9	77	0.99	3060		77	49	380	90		3300	544	3040		6.56
6	22.9	78	0.99	3080		78	47	380	115		3300	554	3080		6.56
8	22.9	95	0.99	3710		95	49	380	109		3300	662	3690		6.49
10	22.9	95	0.99	3710		95	49	380	108		3300	662	3690		6.49
12	22.9	78	0.99	3090		78	49	380	108		3300	547	3100		6.33
14	22.9	78	0.99	3100		78	49	380	122		3300	548	3080		6.32
16	22.9	78	0.99	3100		78	49	380	125		3300	546	3070		6.33
18	22.9	81	0.99	3290		81	50	380	84		3300	573	3300		6.50
20	22.9	83	0.99	3280		83	50	380	97		3300	586	3300		6.55
22	22.9	83	0.99	3280		83	50	380	105		3300	588	3300		6.55
24	22.9	83	0.99	3280	1102.484	83	50	380	92	694.818	3300	594	3300	1497.022	6.56
소계					79.334					1.398				79.246
합계										1,398				79,246
					79,334

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	9	48	701.896	116	119	6	127	4.2	0.22	88	79	4.2	0.21	68	131	4.2	0.23	86	43	4.5	0.20	50
2	3300	9	49		116	119	6	127	4.2	0.22	89	80	4.2	0.20	70	131	4.2	0.24	86	43	4.5	0.20	50
4	3300	9	49		116	119	6	132	3.8	0.23	93	84	3.8	0.20	75					46	4.2	0.20	52
6	3300	12	66		116	119	6	129	4.1	0.23	91	82	4.1	0.21	73	133	4.1	0.23	83	43	4.5	0.20	50
8	3300	10	55		116	119	6	127	4.2	0.23	89	81	4.2	0.22	72	130	4.2	0.23	85	43	4.5	0.20	50
10	3300	10	55		116	119	6	127	4.2	0.23	89	81	4.2	0.22	72	130	4.2	0.23	85	43	4.5	0.20	50
12	3300	10	55		116	119	6	127	4.2	0.23	90	81	4.2	0.22	73	130	4.2	0.23	86	43	4.5	0.21	51
14	3300	12	69		116	119	6	128	4.2	0.23	91	81	4.2	0.23	74	130	4.2	0.23	87	43	4.5	0.21	51
16	3300	12	69		116	119	6	128	4.2	0.23	90	81	4.2	0.23	73	130	4.2	0.23	86	43	4.5	0.21	50
18	3300	11	54		116	119	6	127	4.2	0.23	92	82	4.2	0.22	74	131	4.2	0.24	87	43	4.5	0.21	52
20	3300	9	54		116	119	6	127	4.2	0.23	91	81	4.2	0.22	74	131	4.2	0.23	87	43	4.5	0.21	52
22	3300	9	51		116	119	6	128	4.2	0.22	91	81	4.2	0.22	74	131	4.2	0.23	87	43	4.5	0.21	51
24	3300	9	50	703.313	116	119	6	128	4.2	0.22	91	81	4.2	0.22	74	131	4.2	0.23	87	43	4.5	0.20	51
소계				1.417	취수펌프43
합계				1,417

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									78	1.5	0.23	62	40	1.7	0.20	54	73	1.5	0.23	63
2	79	1.8	0.21	71					78	1.6	0.23	63	40	1.8	0.19	55	73	1.6	0.22	64
4	78	1.8	0.21	82					77	1.6	0.23	63	40	1.9	0.20	56	73	1.6	0.23	65
6									78	1.5	0.24	63	40	1.7	0.21	55	74	1.5	0.23	64
8	79	1.8	0.22	82					77	1.6	0.22	63	40	1.9	0.20	55	73	1.6	0.23	64
10	79	1.8	0.22	82					77	1.6	0.22	63	40	1.9	0.20	55	73	1.6	0.23	64
12									79	1.4	0.24	64					73	1.4	0.24	65
14									78	1.4	0.24	64					74	1.4	0.24	66
16									78	1.4	0.24	63					74	1.4	0.24	65
18									78	1.5	0.24	65	41	1.7	0.22	56	73	1.5	0.23	67
20									78	1.5	0.24	65	40	1.7	0.22	57	73	1.5	0.23	66
22									78	1.5	0.23	64	40	1.7	0.22	57	74	1.5	0.23	66
24									78	1.5	0.23	64	41	1.7	0.22	56	73	1.5	0.23	65

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	401,422	1호(430KW)	07:19	임진섭	이규장		-	-
		2호(430KW)
		3호(430KW)	24:00	유인남	강옥석
		4호(220KW)	18:31	이기열	이규장
		5호(430KW)	24:00	임진섭	강옥석
		6호(220KW)
구의 취수	287,519	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	24:00	구의	강옥석
		3호(740KW)	21:36	구의	이규장
		4호(300KW)	23:20	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	82	29	42	38	44	양호	44	양호	1.8	0.22
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	63	30	34	42	41	양호	55	양호	1.6	0.22
		65	30	36	45	41	양호	59	양호	1.5	0.24
	4호 (220KW)	55	28	30	29	25	양호	32	양호	1.9	0.20
		56	29	32	31	27	양호	30	양호	1.7	0.22
	5호 (430KW)	64	30	30	45	41	양호	52	양호	1.6	0.23
		67	29	32	48	45	양호	53	양호	1.5	0.23
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	89	30	36	45	42	양호	37	양호	4.2	0.23
		92	31	37	49	44	양호	46	양호	4.2	0.23
	2(8)호 (450KW)	72	29	29	42	47	양호	40	양호	4.2	0.22
		74	30	35	45	51	양호	45	양호	4.2	0.22
	3(9)호 (740KW)	85	31	35	45	42	양호	43	양호	4.2	0.23
		87	31	37	50	45	양호	52	양호	4.2	0.24
	4(10)호 (300KW)	50	29	30	33	40	양호	32	양호	4.5	0.20
		52	30	32	35	47	양호	43	양호	4.5	0.21

:

전염소투입율지시대장 ▢2019년06월27일(목요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
06/27	05	:	35	1.8		1.9		수질변화	이원열	이천호
	08	:	20	1.9		1.7		〃	고장원	정방환
	16	:	25	1.7		1.8		〃	정경섭	〃
	16	:	49		1.5		1.6	〃	구의	이규장
	18	:	06	1.8		1.7		〃	이현호	강옥석
	18	:	40		1.6		1.7	〃	구의	이규장
				-	이	하	여	백	-

고장원2.  4