취수장운영일지

▢ 2019년 08월 02일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	88	0.99	3510	3414.616	88	49	380	159	747.418	3300	628	3510	3804.430	6.67
2	22.9	88	0.99	3520		88	49	380	124		3300	626	3500		6.69
4	22.9	90	0.99	3510		90	49	380	97		3300	634	3500		6.71
6	22.9	90	0.99	3510		90	49	380	101		3300	633	3500		6.73
8	22.9	86	0.99	3340		86	49	380	119		3300	599	3340		6.73
10	22.9	80	0.99	3130		80	49	380	143		3300	561	3140		6.49
12	22.9	86	0.99	3340		86	49	380	118		3300	599	3340		6.50
14	22.9	75	0.99	2960		75	49	380	126		3300	533	2950		6.51
16	22.9	75	0.99	2960		75	49	380	126		3300	532	2940		6.52
18	22.9	79	0.99	3140		79	50	380	85		3300	555	3150		6.64
20	22.9	74	0.99	2950		74	50	380	106		3300	534	2940		6.65
22	22.9	74	0.99	2950		74	50	380	148		3300	530	2940		6.66
24	22.9	89	0.99	3520	3491.621	89	50	380	133	749.052	3300	630	3520	3881.254	6.66
소계					77.005					1.634				76.824
합계										1,634				76,824
					77,005

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	10	55	756.615	116	119	6	128	4.1	0.19	94	83	4.1	0.19	74	134	4.1	0.21	89
2	3300	13	70		116	119	6	128	4.1	0.19	94	83	4.1	0.19	74	133	4.1	0.21	89
4	3300	10	54		116	119	6	129	4.1	0.19	95	84	4.1	0.19	75	134	4.1	0.21	89
6	3300	10	55		116	119	6	129	4.1	0.19	93	83	4.1	0.18	75	134	4.1	0.21	89
8	3300	12	62		116	119	6	129	4.1	0.19	95	84	4.1	0.18	75	135	4.1	0.21	89
10	3300	11	62		116	119	6	129	4.1	0.19	95	84	4.1	0.18	75	135	4.1	0.21	89
12	3300	12	62		116	119	6	129	4.1	0.19	94	84	4.1	0.18	74	135	4.1	0.21	88
14	3300	12	64		116	119	6	129	4.1	0.19	94	84	4.1	0.18	74	135	4.1	0.21	88
16	3300	12	64		116	119	6	129	4.1	0.19	95	84	4.1	0.18	75	135	4.1	0.21	89
18	3300	14	75		116	119	6	130	4.1	0.19	97	84	4.1	0.19	77	135	4.1	0.22	92
20	3300	11	60		116	119	6	132	4.0	0.20	98					136	4.0	0.22	92	45	4.3	0.18	53
22	3300	12	65		116	119	6	130	4.0	0.19	98					135	4.0	0.22	92	44	4.3	0.18	55
24	3300	14	78	758.268	116	119	6	128	4.1	0.19	96	83	4.2	0.19	76	133	4.1	0.21	91
소계				1.653	취 수 펌 프
합계				1,653

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	81	1.6	0.24	86	80	1.6	0.24	82									72	1.7	0.26	58	37	1.5	0.23	66
2	79	1.8	0.26	85	79	1.7	0.26	81									73	1.7	0.26	63	37	1.7	0.24	66
4	80	1.7	0.25	83	80	1.7	0.25	81									72	1.7	0.25	67	37	1.7	0.24	68
6	78	1.8	0.25	83	80	1.7	0.25	81									74	1.6	0.25	66	37	1.7	0.24	67
8	80	1.7	0.24	82	80	1.7	0.25	81									73	1.6	0.25	66
10	80	1.7	0.24	82	80	1.7	0.25	81													37	1.5	0.22	65
12	80	1.7	0.24	81	80	1.7	0.25	80													37	1.5	0.22	65
14	80	1.7	0.24	81	80	1.7	0.25	80
16	80	1.7	0.24	82	80	1.7	0.25	81
18	82	1.6	0.24	86	81	1.6	0.24	85													37	1.5	0.23	65
20	81	1.6	0.24	86	80	1.6	0.24	85													37	1.5	0.23	68
22	81	1.6	0.24	85	81	1.6	0.24	84													37	1.5	0.23	69
24	78	1.8	0.25	83	79	1.7	0.25	82									74	1.7	0.25	63	37	1.7	0.24	54

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	395.408	1호(430KW)	24:00	임진섭	이규장
		2호(430KW)	24:00	유인남	강옥석
		3호(430KW)
		4호(220KW)
		5호(430KW)	09:49	정재용	이규장
		6호(220KW)	14:46	이기열	강옥석
구의 취수	276.263	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	21:03	구의	강옥석
		3호(740KW)	24:00	구의	이규장
		4호(300KW)	02:56	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	82	33	47	40	49	양호	56	양호	1.7	0.24
		86	33	54	41	48	양호	56	양호	1.6	0.24
	2호 (430KW)	81	32	50	39	35	양호	53	양호	1.7	0.25
		85	32	53	41	35	양호	54	양호	1.6	0.24
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호	67	30	30	47	42	양호	35	양호	1.7	0.24
	(220KW)	65	31	33	38	30	양호	31	양호	1.5	0.23
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	84	34	40	51	34	양호	40	양호	4.1	0.19
		97	36	41	51	45	양호	49	양호	4.1	0.19
	2(8)호 (450KW)	75	31	34	42	52	양호	31	양호	4.1	0.18
		77	33	35	47	52	양호	45	양호	4.1	0.19
	3(9)호 (740KW)	89	34	37	42	34	양호	47	양호	4.1	0.21
		92	37	39	51	47	양호	55	양호	4.1	0.22
	4(10)호 (300KW)

:

전염소투입율지시대장 ▢2019년08월02일(금요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
08/02	05	:	52	3.1		3.0		수질변화	이원열	전용준
	08	:	50	3.0		2.8		“	고장원	정방환
	10	:	10	2.8		3.0		“	“	“
	10	:	30	3.0		3.2		“	“	“
	18	:	27		3.5		3.3	“	구의	이규장
	19	:	20	3.2		3.0		“	정재용	“
	19	:	45		3.3		3.1	“	구의	“
	22	:	18		3.1		2.9	“	“	강옥석
	23	:	25	3.0		2.8		“	유인남	“
		:		-	이	하	여	백	-
		:
		:
		:
		:
		:
		:
		:
		:
		:

고장원2.  4