취수장운영일지

▢ 2019년 11월 22일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-2 저압반 ①			HV-MB 3.3KV MAIN VCB PNL ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	62	0.99	2480	1481.270	62	31	380	136	77.505	3300	435	2470	3518.910	6.69
2	22.9	67	0.99	2690		67	33	380	166		3300	472	2700		6.68
4	22.9	68	0.99	2700		68	34	380	137		3300	471	2690		6.63
6	22.9	67	0.99	2690		67	35	380	110		3300	466	2670		6.62
8	22.9	63	0.99	2490		63	35	380	155		3300	437	2490		6.53
10	22.9	63	0.99	2490		63	35	380	150		3300	435	2480		6.25
12	22.9	62	0.99	2480		63	35	380	148		3300	430	2470		6.26
14	22.9	64	0.99	2540		64	35	380	120		3300	448	2540		6.29
16	22.9	69	0.99	2780		69	35	380	122		3300	484	2750		6.31
18	22.9	69	0.99	2770		69	35	380	126		3300	405	2780		6.61
20	22.9	71	0.99	2990		71	35	380	187		3300	527	2980		6.67
22	22.9	75	0.99	2970		75	37	380	134		3300	518	2960		6.71
24	22.9	79	0.99	3160	1546.271	79	36	380	168	79.745	3300	554	3160	3583.800	6.71
소계					65.001					2.24				64.89
합계										2,240				64,890
					65,001

구분	HV-TP2 소내TR용 VCB PNL ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	13	82	78.249	116	119	6	129	3.8	0.21	72	86	3.8	0.15	57
2	3300	15	94		116	119	6	129	3.8	0.21	71	86	3.8	0.16	57
4	3300	19	97		116	119	6	129	3.8	0.21	72	85	3.8	0.17	59
6	3300	11	72		116	119	6	129	3.8	0.21	71	86	3.8	0.16	60
8	3300	16	96		116	119	6	129	3.8	0.22	71	86	3.8	0.16	57
10	3300	16	90		116	119	6	129	3.8	0.22	71	86	3.8	0.16	57
12	3300	16	72		116	119	6	129	3.8	0.22	70	86	3.8	0.16	56
14	3300	12	79		116	119	6	128	3.9	0.21	73					133	3.9	0.20	53
16	3300	12	75		116	119	6	126	4.0	0.21	72					132	4.0	0.20	69	44	4.4	0.16	38
18	3300	12	79		116	119	6	126	4.0	0.21	72					132	4.0	0.20	69	44	4.4	0.16	38
20	3300	18	74		116	119	6	126	4.0	0.21	71					132	4.0	0.20	69	44	4.4	0.16	37
22	3300	15	75		116	119	6	126	4.0	0.21	72					132	4.0	0.20	68	44	4.4	0.16	37
24	3300	15	77	80.505	116	119	6	125	4.0	0.20	71					131	4.0	0.19	67	44	4.4	0.16	36
소계				2.256	취 수 펌 프
합계				2,256

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	79	1.6	0.19	61	79	1.6	0.19	62													36	1.6	0.18	47
2	78	1.7	0.19	61	79	1.7	0.20	61									72	1.6	0.18	27
4	78	1.7	0.20	61	78	1.7	0.20	61									71	1.6	0.18	45
6	79	1.7	0.20	61	78	1.7	0.20	61									73	1.6	0.18	45
8	80	1.6	0.20	60	79	1.6	0.20	60													36	1.6	0.19	46
10	80	1.6	0.20	60	79	1.6	0.20	60													36	1.6	0.19	46
12	80	1.6	0.20	61	79	1.6	0.20	61													36	1.6	0.19	45
14	81	1.5	0.20	64	79	1.5	0.20	62
16	80	1.6	0.20	65	80	1.5	0.20	64
18	80	1.6	0.20	65	80	1.5	0.20	64
20	80	1.6	0.20	64	80	1.5	0.20	63
22	79	1.6	0.19	63	79	1.6	0/.20	63													36	1.6	0.18	47
24	80	1.6	0.19	62	78	1.6	0.19	62													36	1.6	0.18	49

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	364,756	1호(430KW)	24:00	정재용	이규장		-	-
		2호(430KW)	24:00	정재용	이규장
		3호(430KW)	-
		4호(220KW)	-
		5호(430KW)	6:17	유인남	박종선
		6호(220KW)	6:39	유인남	박종선
구의 취수	212,334	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	13:16	“	이규장
		3호(740KW)	10:46	“	박종선
		4호(300KW)	10:10	“	박종선

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	60	15	29	23	27	양호	42	양호	1.6	0.20
		65	17	35	24	29	양호	45	양호	1.6	0.20
	2호 (430KW)	60	13	34	22	18	양호	42	양호	1.6	0.20
		64	16	37	25	20	양호	47	양호	1.5	0.20
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호	46	12	11	24	21	양호	18	양호	1.6	0.19
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	71	15	19	31	30	양호	25	양호	3.8	0.20
		72	18	24	34	30	양호		양호	3.9	0.22
	2(8)호 (450KW)	57	12	15	24	35	양호	25	양호	3.8	0.16
	3(9)호 (740KW)
		69	20	21	33	33	양호	27	양호	3.9	0.21
	4(10)호 (300KW)
		38	19	18	24	28	양호	29	양호	4.4	0.16

:

전염소투입율지시대장 ▢2019년11월22일(금요일)
월 일	시: 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
11/22	10	:	10		1.8		1.9	수질변화	구의	정방환
	14	:	35	1.4		1.5		〃	정경섭	〃
	16	:	41		1.9		1.7	〃	구의	박종선
	17	:	29	1.5		1.4		〃	김창민	이규장
				-	이	하	여	백	-