취수장운영일지

▢ 2019년 11월30일(토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-2 저압반 ①			HV-MB 3.3KV MAIN VCB PNL ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	79	0.99	3150	2043.128	79	36	380	138	95.161	3300	550	3160	4079.683	6.61
2	22.9	79	0.99	3150		79	36	380	138		3300	550	3160		6.58
4	22.9	79	0.99	3140		79	37	380	176		3300	555	3170		6.57
6	22.9	80	0.99	3130		80	30	380	218		3300	562	3140		6.56
8	22.9	78	0.99	3120		78	30	380	215		3300	560	3120		6.50
10	22.9	77	0.99	3050		77	30	380	141		3300	531	3040		6.33
12	22.9	74	0.99	2950		74	30	380	163		3300	513	2940		6.25
14	22.9	74	0.99	2930		74	31	380	140		3300	513	2920		6.28
16	22.9	73	0.99	2940		73	31	380	159		3300	511	2930		6.45
18	22.9	72	0.99	2920		72	32	380	140		3300	500	2910		6.52
20	22.9	69	0.99	2740		69	32	380	135		3300	475	2720		6.53
22	22.9	69	0.99	2740		69	31	380	150		3300	481	2740		6.54
24	22.9	85	0.99	3350	2115.936	85	31	380	126	97.534	3300	590	3350	4152.332	6.53
소계					72.808					2.373				72.649
합계										2,373				72,649
					72,808

구분	HV-TP2 소내TR용 VCB PNL ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	12	78	96.052	116	119	6	124	4.1	0.21	71	82	4.2	0.17	61	130	4.1	0.20	71
2	3300	12	78		116	119	6	124	4.1	0.21	71	82	4.2	0.17	61	129	4.1	0.20	71
4	3300	17	106		116	119	6	124	4.1	0.21	71	82	4.2	0.18	61	129	4.1	0.20	71
6	3300	13	84		116	119	6	125	4.1	0.22	71	83	4.2	0.19	61	131	4.1	0.20	72
8	3300	13	85		116	119	6	125	4.1	0.22	71	83	4.2	0.19	61	131	4.1	0.20	72
10	3300	13	86		116	119	6	125	4.1	0.22	71	83	4.2	0.19	60	131	4.1	0.20	71
12	3300	16	98		116	119	6	124	4.1	0.22	71	82	4.2	0.18	61	130	4.1	0.21	71
14	3300	17	107		116	119	6	124	4.1	0.22	72	83	4.1	0.19	62	130	4.1	0.22	72
16	3300	16	100		116	119	6	123	4.1	0.22	72	82	4.1	0.19	61	129	4.1	0.21	71
18	3300	15	76		116	119	6	123	4.1	0.22	72	82	4.2	0.18	61	127	4.1	0.21	71
20	3300	14	85		116	119	6	123	4.1	0.20	72	82	4.2	0.20	61	128	4.1	0.21	71
22	3300	16	97		116	119	6	124	4.1	0.22	72	82	4.2	0.19	61	130	4.1	0.21	71
24	3300	12	76	98.443	116	119	6	124	4.1	0.22	72	83	4.1	0.19	61	130	4.1	0.21	71
소계				2.391	취 수 펌 프
합계				2,391

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									78	1.5	0.21	50	41	1.7	0.15	42	70	1.5	0.19	49
2									78	1.5	0.21	50	41	1.7	0.15	43	70	1.5	0.19	49
4									77	1.5	0.21	50	41	1.7	0.15	43	71	1.5	0.19	49
6									77	1.5	0.22	49	41	1.7	0.15	48	73	1.5	0.19	49
8									77	1.5	0.22	49	41	1.7	0.15	48	73	1.5	0.19	49
10									78	1.5	0.22	49					73	1.4	0.19	49
12									77	1.4	0.22	50					72	1.4	0.20	50
14									76	1.4	0.21	50					72	1.4	0.19	51
16									77	1.4	0.23	50					71	1.4	0.19	51
18									77	1.4	0.23	50					71	1.4	0.19	51
20									76	1.3	0.22	50	40	1.5	0.15	43
22									77	1.3	0.22	50	40	1.5	0.16	43
24	80	1.7	0.21	38					77	1.6	0.22	50					72	1.6	0.19	43

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	321,034	1호(430KW)	00:12	임진섭	이규장		-	-
		2호(430KW)
		3호(430KW)	24:00	정재용	강옥석
		4호(220KW)	14:36	유인남	이규장
		5호(430KW)	18:14	이기열	강옥석
		6호(220KW)
구의 취수	273,133	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	24:00	구의	강옥석
		3호(740KW)	24:00	구의	이규장
		4호(300KW)

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	49	18	19	32	30	양호	52	양호	1.5	0.22
		50	18	19	33	31	양호	53	양호	1.4	0.23
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	49	18	18	31	28	양호	47	양호	1.5	0.20
		51	18	19	33	28	양호	46	양호	1.4	0.19
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	71	20	21	33	32	양호	34	양호	4.1	0.22
		72	20	21	32	32	양호	35	양호	4.1	0.22
	2(8)호 (450KW)	60	21	21	31	35	양호	36	양호	4.1	0.18
		61	20	22	22	39	양호	34	양호	4.2	0.18
	3(9)호 (740KW)	71	22	23	35	34	양호	29	양호	4.1	0.20
		71	23	24	36	34	양호	30	양호	4.1	0.20
	4(10)호 (300KW)

전염소투입율지시대장 ▢2019년11월30일(토요일)
월 일	시: 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
11/30	08	:	00		2.7		2.8	수질변화	구의	전용준
	09	:	15		2.8		2.9	〃	〃	강옥석
	10	:	45	2.2		2.3		〃	김창민	〃
	15	:	30		2.9		3.0	〃	구의	〃
	16	:	12	2.3		2.4		〃	김창민	〃
				-	이	하	여	백	-