취수장운영일지

▢ 2019년 12월04일(수요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-2 저압반 ①			HV-MB 3.3KV MAIN VCB PNL ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	86	0.99	3380	2328.596	86	38	380	115	104.476	3300	601	3390	4364.410	6.58
2	22.9	90	0.99	3390		90	39	380	210		3300	610	3400		6.58
4	22.9	80	0.99	3190		80	40	380	118		3300	555	3160		6.58
6	22.9	80	0.99	3180		80	40	380	164		3300	560	3180		6.56
8	22.9	81	0.99	3160		81	40	380	176		3300	567	3170		6.60
10	22.9	76	0.99	2990		76	40	380	143		3300	527	2980		6.23
12	22.9	74	0.99	2990		74	40	380	147		3300	521	2990		6.09
14	22.9	76	0.99	2980		76	41	380	144		3300	522	1980		6.08
16	22.9	77	0.99	3090		77	40	380	145		3300	538	3060		6.40
18	22.9	74	0.99	2980		74	40	380	145		3300	517	2970		6.57
20	22.9	74	0.99	2990		74	40	380	162		3300	518	2980		6.60
22	22.9	74	0.99	2980		74	40	380	169		3300	523	2990		6.60
24	22.9	84	0.99	3350	2403.010	84	40	380	187	106.751	3300	592	3390	4438.689	6.60
소계					74.414					2.275				74.279
합계										2,275				74,279
					74,414

구분	HV-TP2 소내TR용 VCB PNL ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	17	101	105.442	116	119	6	125	4.1	0.22	72	83	4.2	0.18	59	132	4.1	0.21	71
2	3300	19	78		116	119	6	125	4.1	0.22	72	82	4.2	0.19	61	130	4.1	0.21	71
4	3300	15	95		116	119	6	124	4.1	0.22	72	82	4.2	0.18	59	130	4.1	0.20	71
6	3300	17	104		116	119	6	125	4.1	0.21	73	82	4.2	0.19	58	130	4.1	0.20	70
8	3300	18	96		116	119	6	125	4.1	0.21	73	83	4.2	0.17	58	131	4.1	0.20	71
10	3300	15	93		116	119	6	125	4.1	0.21	72	82	4.1	0.18	59	131	4.1	0.20	71
12	3300	20	107		116	119	6	124	4.1	0.21	72	82	4.2	0.18	59	129	4.1	0.20	71
14	3300	20	106		116	119	6	124	4.1	0.21	72	82	4.2	0.18	59	129	4.1	0.20	70
16	3300	16	84		116	119	6	125	4.1	0.22	73	82	4.1	0.18	60	130	4.1	0.20	71
18	3300	17	85		116	119	6	123	4.1	0.21	72	82	4.2	0.18	60	129	4.1	0.20	71
20	3300	16	98		116	119	6	123	4.1	0.21	72	82	4.2	0.18	59	129	4.1	0.20	70
22	3300	16	86		116	119	6	124	4.1	0.21	72	82	4.2	0.18	59	130	4.1	0.20	71
24	3300	21	109	107.736	116	119	6	125	4.1	0.21	72	82	4.2	0.17	59	129	4.1	0.20	71
소계				2.294	취 수 펌 프
합계				2,294

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	79	1.7	0.21	66	79	1.6	0.21	65									72	1.6	0.20	37
2	79	1.7	0.21	66	78	1.7	0.21	64									71	1.6	0.19	49
4	78	1.6	0.21	66	79	1.6	021	65													71	1.6	0.19	44
6	79	1.6	0.21	65	78	1.6	0.21	65													36	1.6	0.20	52
8	80	1.6	0.21	66	80	1.6	0.21	65													36	1.6	0.19	52
10	81	1.5	0.20	67	80	1.5	0.21	65
12	81	1.5	0.21	66	79	1.5	0.20	65
14	81	1.5	0.21	66	79	1.5	0.20	65
16	80	1.5	0.21	66	79	1.5	0.21	65
18	79	1.5	0.20	66	79	1.5	0.20	65
20	79	1.5	0.20	66	78	1.5	0.20	65
22	80	1.6	0.20	66	79	1.5	0.21	65
24	79	1.6	0.20	65	79	1.7	0.18	64

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	339,878	1호(430KW)	24:00	임진섭	이규장		-	-
		2호(430KW)	24:00	임진섭	이규장
		3호(430KW)	-
		4호(220KW)	-
		5호(430KW)	2:02	유인남	박종선
		6호(220KW)	6:37	유인남	박종선
구의 취수	273,100	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	24:00	구의	이규장
		3호(740KW)	24:00	구의	박종선
		4호(300KW)	-

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	66	17	34	28	26	양호	36	양호	1.6	0.21
		66	18	34	29	26	양호	34	양호	1.5	0.21
	2호 (430KW)	65	17	36	26	19	양호	44	양호	1.6	0.21
		65	17	36	28	20	양호	43	양호	1.5	0.21
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호	52	16	16	33	28	양호	23	양호	1.6	0.19
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	73	20	22	33	33	양호	30	양호	4.1	0.21
		73	18	21	36	32	양호	33	양호	4.1	0.22
	2(8)호 (450KW)	58	17	18	28	37	양호	29	양호	4.2	0.17
		60	17	19	32	38	양호	32	양호	4.1	0.18
	3(9)호 (740KW)	71	20	22	35	30	양호	21	양호	4.1	0.20
		71	19	22	38	34	양호	31	양호	4.1	0.20
	4(10)호 (300KW)

전염소투입율지시대장 ▢2019년12월04일(수요일)
월 일	시: 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
12/04	17	:	33	2.5		2.6		수질변경	김창민
	21	:	00	2.6		2.7		“	임진섭
	22	:	35	2.7		2.8		“	유인남
				-	이	하	여	백	-