취수장운영일지

□ 2018년 12월 15일 (토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	86	0.99	3360	7037.659	86	40	380	182	333.780	3300	597	1960	137.147	6.65
2	22.9	83	0.99	3340		83	40	380	119		3300	571	1950		6.65
4	22.9	85	0.99	3320		85	39	380	120		3300	569	1840		6.54
6	22.9	80	0.99	3120		89	39	380	121		3300	558	1920		6.57
8	22.9	79	0.99	3130		79	36	380	142		3300	555	1790		6.55
10	22.9	80	0.99	3140		80	36	380	146		3300	558	1790		6.28
12	22.9	79	0.99	3140		79	35	380	158		3300	553	1770		6.06
14	22.9	84	0.99	3330		84	35	380	139		3300	598	1960		6.09
16	22.9	85	0.99	3370		85	35	380	182		3300	596	1970		6.34
18	22.9	80	0.99	3140		80	35	380	134		3300	560	1920		6.53
20	22.9	79	0.99	3140		79	35	380	162		3300	563	1920		6.55
22	22.9	73	0.99	2950		73	35	380	193		3300	517	1730		6.54
24	22.9	84	0.99	3360	7114.606	84	37	380	111	335.736	3300	597	1970	182.465	6.54
소계					76.947					1.956				45.318
합계										1956				45318
					76947

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	13	79	338.026	116	119	6	127	4.2	0.22	72	83	4.2	0.19	57	131	4.1	0.20	68	44	4.4	0.18	36
2	3300	11	69		116	119	6	127	4.2	0.22	72	83	4.2	0.19	57	131	4.1	0.20	68	44	4.4	0.18	36
4	3300	13	67		116	119	6	127	4.2	0.22	72	83	4.2	0.19	57	132	4.1	0.20	68
6	3300	13	65		116	119	6	128	4.2	0.22	73	83	4.2	0.19	57	132	4.1	0.20	68
8	3300	12	65		116	119	6	126	4.3	0.23	72	82	4.3	0.19	56	130	4.2	0.21	68	44	4.4	0.19	36
10	3300	18	101		116	119	6	127	4.3	0.23	72	82	4.3	0.20	86	131	4.2	0.21	68	44	4.4	0.19	37
12	3300	13	114		116	119	6	125	4.3	0.23	72	81	4.3	0.19	56	128	4.2	0.21	68	43	4.4	0.19	37
14	3300	14	78		116	119	6	126	4.3	0.24	72	81	4.3	0.20	57	129	4.2	0.22	68	44	4.4	0.19	37
16	3300	13	76		116	119	6	127	4.3	0.24	72	81	4.3	0.20	57	129	4.2	0.22	68	44	4.4	0.20	37
18	3300	13	73		116	119	6	129	4.2	0.24	74	83	4.2	0.19	58	132	4.1	0.22	70
20	3300	15	100		116	119	6	126	4.2	0.24	74	83	4.2	0.20	58	132	4.1	0.20	70
22	3300	14	78		116	119	6	126	4.2	0.23	73	83	4.2	0.20	57	132	4.1	0.22	69
24	3300	14	81	340.004	116	119	6	126	4.3	0.24	72	81	4.3	0.20	57	129	4.2	0.22	69	44	4.4	0.20	27
소계				1.978	취수펌프
합계				1978

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									79	1.4	0.23	48	40	1.7	0.19	41	74	1.5	0.23	49
2									79	1.4	0.23	48	40	1.7	0.19	41	74	1.5	0.23	49
4									79	1.4	0.23	48	40	1.7	0.19	41	74	1.5	0.23	49
6									79	1.4	0.23	48					74	1.5	0.23	49
8									80	1.4	0.24	48					75	1.4	0.23	49
10									80	1.4	0.24	48					77	1.4	0.23	49
12									79	1.4	0.24	49					74	1.4	0.23	50
14									79	1.5	0.26	49	42	1.7	0.23	40	74	1.5	0.25	50
16									79	1.5	0.23	43	42	1.7	0.23	43	75	1.5	0.25	50
18									80	1.5	0.26	48	42	1.7	0.23	42	76	1.5	0.25	50
20									80	1.5	0.27	48	42	1.7	0.23	42	76	1.5	0.25	50
22									79	1.4	0.25	49					74	1.4	0.24	50
24									79	1.5	0.26	49	42	1.7	0.23	42	74	1.5	0.26	50

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	351.585	1호(430KW)
		2호(430KW)
		3호(430KW)	24:00	박융기	장용면
		4호(220KW)	13:54	박융기	장용면
		5호(430KW)	24:00	박융기	장용면
		6호(220KW)
구의 취수	287.459	1호(740KW)	24:00	구의	채춘병
		2호(450KW)	24:00	구의	채춘병
		3호(740KW)	24:00	구의	채춘병
		4호(300KW)	14:40	구의	채춘병

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	48	16	26	31	30	양호	52	양호	1.4	0.24
		49	15	19	32	29	양호	50	양호	1.5	0.23
	4호 (220KW)
		43	16	17	17	18	양호	21	양호	1.7	0.23
	5호 (430KW)	49	15	17	33	32	양호	46	양호	1.4	0.22
		50	17	17	35	33	양호	46	양호	1.5	0.25
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	72	17	45	33	29	양호	36	양호	4.3	0.23
		74	19	48	35	28	양호	36	양호	4.2	0.24
	2(8)호 (450KW)	56	17	22	30	36	양호	27	양호	4.3	0.19
		58	18	24	30	35	양호	27	양호	4.2	0.19
	3(9)호 (740KW)	68	19	22	35	38	양호	32	양호	4.2	0.21
		70	20	23	34	39	양호	32	양호	4.1	0.22
	4(10)호 (300KW)	36	17	18	21	24	양호	21	양호	4.4	0.19
							양호		양호

02.4

전염소투입율지시대장 2018년12월15일(토요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
12/15	06	:	15	1.5		1.6		수질변화	고장원	박종선
	09	:	54		1.7		1.6	〃	구의	전용준
	17	:	22	1.6		1.5		〃	박융기	채춘병