취수장운영일지

□ 2018년 12월 27일 (목요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	80	0.99	3150	7958.910	80	41	380	170	359.388	3300	561	1800	682.520	6.53
2	22.9	79	0.99	2930		79	40	380	173		3300	557	1810		6.54
4	22.9	78	0.99	3140		78	39	380	167		3300	553	1770		6.50
6	22.9	80	0.99	3160		60	39	380	160		3300	550	1790		6.54
8	22.9	85	0.99	3360		85	39	380	159		3300	602	1970		6.52
10	22.9	32	0.99	1260		32	39	380	157		3300	232	864		6.25
12	22.9	83	0.99	3360		83	33	380	148		3300	592	1940		6.18
14	22.9	86	0.99	3370		86	35	380	179		3300	606	1980		6.22
16	22.9	85	0.99	3380		85	35	380	208		3300	609	1990		6.27
18	22.9	85	0.99	3370		85	38	380	172		3300	602	1980		6.51
20	22.9	86	0.99	3390		86	38	380	170		3300	329	1990		6.52
22	22.9	75	0.99	2990		75	38	380	172		3300	529	1850		6.53
24	22.9	75	0.99	2990	8033.718	75	38	380	207	361.935	3300	530	1860	726.831	6.54
소계					74.808					2.547				44.311
합계										2,547				44,311
					74,808

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	19	103	363.907	116	119	6	126	4.2	0.24	73	82	4.1	0.20	58	130	4.2	0.21	69	44	4.4	0.19	38
2	3300	17	103		116	119	6	126	4.2	0.24	73	82	4.1	0.20	58	130	4.2	0.21	69	44	4.4	0.19	38
4	3300	19	102		116	119	6	126	4.2	0.24	73	82	4.1	0.20	57	130	4.2	0.21	69	44	4.4	0.19	38
6	3300	18	104		116	119	6	125	4.2	0.24	72	82	4.3	0.20	57	129	4.2	0.21	69	44	4.4	0.19	37
8	3300	18	100		116	119	6	126	4.2	0.24	72	82	4.3	0.20	57	130	4.2	0.21	69	44	4.4	0.19	37
10	3300	18	100		116	119	6				정			전			작			업
12	3300	18	99		116	119	6	126	4.2	0.24	73	82	4.3	0.20	56	129	4.2	0.22	68	44	4.4	0.19	37
14	3300	20	112		116	119	6	128	4.2	0.24	74	83	4.3	0.20	57	131	4.2	0.22	69	45	4.4	0.19	37
16	3300	22	125		116	119	6	128	4.2	0.24	73	82	4.3	0.19	57	131	4.2	0.22	69	45	4.4	0.19	37
18	3300	18	103		116	119	6	126	4.2	0.24	73	82	4.3	0.19	57	130	4.2	0.22	69	44	4.4	0.19	37
20	3300	20	105		116	119	6	126	4.2	0.24	73	82	4.3	0.20	57	131	4.2	0.22	69	45	4.3	0.20	37
22	3300	20	109		116	119	6	129	4.0	0.23	75					133	4.0	0.21	69	46	4.3	0.19	38
24	3300	19	106	366.481	116	119	6	129	4.0	0.24	75					133	4.0	0.21	69	46	4.3	0.18	38
소계				2.574	취수펌프
합계				2,574

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									79	1.4	0.20	50					75	1.4	0.24	51
2									79	1.4	0.24	50					75	1.4	0.24	51
4									80	1.4	0.24	49					75	1.4	0.24	50
6									78	1.4	0.25	49					75	1.4	0.24	51
8									79	1.5	0.25	49	42	1.7	0.22	42	74	1.5	0.24	50
10									80	1.5	0.24	49	42	1.7	0.20	43	76	1.5	0.23	50
12									80	1.4	0.25	49					74	1.5	0.25	50	75	1.6	0.24	22
14									80	1.5	0.25	49	42	1.7	0.23	37	75	1.5	0.25	50
16									80	1.5	0.26	49	42	1.7	0.23	43	75	1.5	0.25	50
18									80	1.5	0.26	49	42	1.7	0.23	42	76	1.5	0.25	50
20									80	1.5	0.25	49	42	1.7	0.22	42	75	1.5	0.25	50
22									80	1.5	0.25	48	42	1.7	0.22	42	74	1.5	0.25	50
24									80	1.5	0.25	48	42	1.7	0.22	42	74	1.5	0.25	49

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	361,570	1호(430KW)
		2호(430KW)
		3호(430KW)	24:00	박융기	채춘병
		4호(220KW)	18:20	박융기	채춘병
		5호(430KW)	24:00	김재철	정갑평
		6호(220KW)	1:35	김재철	정갑평
구의 취수	262,238	1호(740KW)	22:31	구의	정갑평
		2호(450KW)	18:08	구의	정갑평
		3호(740KW)	22:18	구의	채춘병
		4호(300KW)	19:52	구의	채춘병

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	49	17	18	33	30	양호	51	양호	1.5	0.24
		48	16	19	32	31	양호	50	양호	1.5	0.23
	4호 (220KW)	42	16	18	18	17	양호	21	양호	1.7	0.20
		41	17	19	17	16	양호	22	양호	1.6	0.21
	5호 (430KW)	50	18	18	33	33	양호	47	양호	1.5	0.23
		51	19	17	32	34	양호	46	양호	1.5	0.25
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	72	18	46	36	30	양호	40	양호	4.2	0.24
		71	17	45	37	31	양호	42	양호	4.1	0.23
	2(8)호 (450KW)	57	18	23	33	35	양호	27	양호	4.3	0.20
		56	19	24	34	36	양호	28	양호	4.2	0.22
	3(9)호 (740KW)	69	20	22	36	40	양호	33	양호	4.2	0.21
		70	21	24	37	39	양호	34	양호	4.1	0.23
	4(10)호 (300KW)	37	18	19	19	27	양호	25	양호	4.4	0.19
		36	19	20	21	28	양호	26	양호	4.4	0.20

02.4

전염소투입율지시대장 2018년12월27일(목요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
12/27	08	:	50		1.8		2.0	수질변화	구의	이천호
	08	:	51		2.0		2.5	〃	〃	〃
	11	:	25		2.5		1.8	〃	〃	〃
	18	:	54	1.6		1.5		〃	박융기	〃
				-	이	하	여	백	-