취수장운영일지

□ 2019년 02월 25일(월요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	80	0.99	3160	2381.011	80	40	380	139	507.432	3300	562	1800	3293.668	6.55
2	22.9	83	0.99	3390		83	40	380	145		3300	576	1890		6.54
4	22.9	84	0.99	3370		84	41	380	151		3300	586	1950		6.53
6	22.9	86	0.99	3380		86	41	380	156		3300	603	1980		6.54
8	22.9	87	0.99	3420		87	41	380	147		3300	610	2010		6.56
10	22.9	82	0.99	3210		82	41	380	160		3300	576	1860		6.48
12	22.9	77	0.99	3030		77	41	380	148		3300	537	1830		6.25
14	22.9	77	0.99	3000		77	40	380	151		3300	539	1820		6.37
16	22.9	76	0.99	3010		76	40	380	162		3300	536	1810		6.50
18	22.9	69	0.99	2800		69	40	380	142		3300	479	1730		6.66
20	22.9	69	0.99	2800		69	40	380	140		3300	478	1730		6.65
22	22.9	71	0.99	2800		71	40	380	145		3300	497	1730		6.61
24	22.9	77	0.99	3000	2457.256	77	40	380	189	509.863	3300	539	1890	3339.379	6.61
소계					76.245					2.431				45.711
합계										2431				45711
					76245

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	15	85	513.430	116	119	6	128	4.2	0.22	74	82	4.3	0.18	58	132	4.2	0.20	70	43	4.6	0.16	36
2	3300	17	84		116	119	6	128	4.2	0.22	74	82	4.3	0.18	58	132	4.2	0.20	70	43	4.6	0.16	36
4	3300	17	83		116	119	6	128	4.2	0.22	74	82	4.3	0.18	58	132	4.2	0.20	70	43	4.6	0.16	36
6	3300	18	84		116	119	6	127	4.2	0.22	74	82	4.3	0.18	58	132	4.2	0.20	70	43	4.6	0.16	36
8	3300	19	111		116	119	6	127	4.2	0.21	74	82	4.3	0.19	58	131	4.2	0.20	70	43	4.6	0.17	36
10	3300	16	91		116	119	6	128	4.3	0.21	74	82	4.3	0.18	56	132	4.2	0.19	69	43	4.6	0.16	36
12	3300	16	90		116	119	6	129	4.2	0.21	76	83	4.2	0.18	57	133	4.1	0.20	71
14	3300	16	87		116	119	6	130	4.2	0.21	76	83	4.2	0.18	57	133	4.1	0.19	71
16	3300	16	89		116	119	6	128	4.2	0.20	76	83	4.2	0.18	57	133	4.2	0.19	72
18	3300	17	92		116	119	6	130	4.0	0.20	77					135	4.0	0.19	72	45	4.4	0.16	38
20	3300	17	92		116	119	6	130	4.0	0.20	77					133	4.0	0.19	71	45	4.4	0.16	38
22	3300	16	95		116	119	6	130	4.0	0.21	77					134	4.0	0.20	72	44	4.4	0.16	38
24	3300	18	96	515.885	116	119	6	130	4.0	0.21	77					134	4.0	0.20	72	44	4.4	0.16	38
소계				2.455	취수펌프
합계				2455

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									80	1.4	0.22	49					76	1.4	0.21	50
2									80	1.4	0.22	49	42	1.7	0.16	38	76	1.4	0.21	50
4									80	1.4	0.22	49	42	1.7	0.16	41	76	1.4	0.21	50
6									80	1.4	0.22	49	42	1.7	0.16	43	75	1.4	0.21	50
8									79	1.5	0.21	49	42	1.7	0.16	43	75	1.5	0.21	50
10	82	1.5	0.18	58	83	1.5	0.20	56
12	82	1.5	0.19	72	82	1.5	0.21	69
14	83	1.5	0.19	74	82	1.5	0.20	70
16	83	1.5	0.18	74	82	1.5	0.20	70
18	83	1.5	0.18	74	83	1.5	0.19	69
20	82	1.5	0.18	73	81	1.5	0.20	69
22	82	1.5	0.18	74	82	1.5	0.20	69
24	83	1.6	0.18	73	82	1.6	0.20	68													45	1.6	0.18	45

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	338.533	1호(430KW)	15:04	김재철	장용면
		2호(430KW)	15:01	김재철	장용면
		3호(430KW)	8:54	김재철	장용면
		4호(220KW)	9:01	김재철	장용면
		5호(430KW)	8:58	김재철	장용면
		6호(220KW)	2:11	김재철	장용면
구의 취수	274.882	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	15:59	구의	이규장
		3호(740KW)	24:00	구의	이규장
		4호(300KW)	18:31	구의	이규장

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
		74	17	38	32	44	양호	48	양호	1.6	0.17
	2호 (430KW)
		69	16	40	33	22	양호	44	양호	1.6	0.20
	3호 (430KW)	49	15	22	33	28	양호	49	양호	1.5	0.21
	4호 (220KW)	43	16	19	17	15	양호	23	양호	1.7	0.16
	5호 (430KW)	50	17	17	33	29	양호	47	양호	1.5	0.21
	6호
	(220KW)	40	14	15	20	18	양호	15	양호	1.6	0.18
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	77	18	49	38	32	양호	34	양호	4.2	0.22
		77	19	49	38	29	양호	34	양호	4.0	0.20
	2(8)호 (450KW)	58	17	20	31	34	양호	31	양호	4.3	0.19
	3(9)호 (740KW)	70	17	22	34	40	양호	26	양호	4.2	0.20
		72	20	23	35	39	양호	27	양호	4.0	0.19
	4(10)호 (300KW)	36	17	18	20	30	양호	31	양호	4.6	0.17
		38	18	19	20	28	양호	15	양호	4.4	0.16

02.43.2

전염소투입율지시대장 2019년02월25일(월요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
2/25	01	:	28	2.7		2.8		수질변화	정경섭	박종선
		:						〃

고장원2.4