취수장운영일지

□ 2019년 03월 15일(금요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	81	0.99	3190	3713.584	81	40	380	138	547.670	3300	578	3200	4123.279	6.58
2	22.9	80	0.99	3180		80	40	380	167		3300	574	3200		6.59
4	22.9	76	0.99	2990		76	40	380	153		3300	539	2990		6.58
6	22.9	82	0.99	3190		82	40	380	179		3300	579	3200		6.56
8	22.9	80	0.99	3210		80	42	380	171		3300	566	3210		6.52
10	22.9	70	0.99	2780		70	42	380	149		3300	498	2770		6.53
12	22.9	70	0.99	2770		70	42	380	150		3300	497	2760		6.54
14	22.9	70	0.99	2780		70	42	380	149		3300	498	2770		6.55
16	22.9	74	0.99	2960		70	42	380	104		3300	537	2970		6.46
18	22.9	69	0.99	2740		69	40	380	87		3300	498	2760		6.56
20	22.9	69	0.99	2750		69	40	380	112		3300	489	2740		6.59
22	22.9	69	0.99	2750		69	40	380	100		3300	490	2750		6.60
24	22.9	74	0.99	2950	3741.765	74	39	380	118	549.542	3300	526	2940	4196.069	6.57
소계					28.181					1.872				72.79
합계										1,872				72,790
					28,181

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	14	78	554.089	116	119	6	131	4.0	0.21	79					133	4.0	0.20	71	45	4.4	0.17	39
2	3300	14	78		116	119	6	131	4.0	0.21	79					132	4.0	0.20	72	45	4.4	0.17	39
4	3300	16	94		116	119	6	132	4.0	0.21	79					133	4.0	0.20	71	45	4.4	0.17	39
6	3300	19	107		116	119	6	133	4.0	0.22	80					134	4.0	0.20	72	45	4.4	0.17	40
8	3300	19	108		116	119	6	127	4.2	0.21	76	82	4.3	0.18	57	128	4.2	0.19	69	43	4.5	0.16	38
10	3300	15	85		116	119	6	127	4.2	0.21	76	82	4.3	0.18	56	128	4.2	0.19	70	43	4.5	0.16	38
12	3300	15	85		116	119	6	127	4.2	0.21	77	82	4.3	0.18	57	128	4.2	0.19	70	43	4.5	0.16	37
14	3300	15	85		116	119	6	127	4.2	0.21	76	82	4.3	0.18	56	128	4.2	0.19	70	43	4.5	0.16	38
16	3300	11	57		116	119	6	130	4.1	0.22	78	83	4.2	0.20	59	132	4.1	0.20	71
18	3300	10	55		116	119	6	132	4.0	0.22	79					134	4.0	0.20	72	45	4.4	0.17	38
20	3300	13	55		116	119	6	131	4.0	0.21	78					132	4.0	0.20	70	44	4.4	0.16	38
22	3300	11	58		116	119	6	130	4.0	0.21	78					133	4.0	0.20	71	44	4.4	0.16	38
24	3300	13	72	555.984	116	119	6	131	4.0	0.22	78					132	4.0	0.20	71	44	4.4	0.17	38
소계				1.895	취수펌프
합계				1,895

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	82	1.7	0.18	71	80	1.7	0.19	68	80	1.6	0.21	34
2	81	1.7	0.18	71	81	1.7	0.20	68	79	1.6	0.20	33
4	82	1.6	0.18	71	81	1.6	0.20	68													37	1.6	0.19	46
6	81	1.7	0.18	70	81	1.7	0.20	68									74	1.6	0.20	52
8	81	1.5	0.19	70	80	1.5	0.21	67
10	81	1.5	0.19	70	80	1.5	0.21	67
12	81	1.5	0.19	70	80	1.5	0.21	67
14	81	1.5	0.19	70	80	1.5	0.21	66
16	82	1.5	0.20	72	81	1.5	0.22	69
18	83	1.5	0.19	72	81	1.5	0.21	68
20	82	1.5	0.19	71	81	1.5	0.21	68
22	83	1.5	0.19	71	81	1.5	0.21	68
24	82	1.6	0.19	71	80	1.6	0.21	68													37	1.6	0.19	42

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	340,916	1호(430KW)	24:00	유인남	이규장		14:00∼ 16:30	정방환, 박종선
		2호(430KW)	24:00	장은생	강옥석
		3호(430KW)	01:51	고장원	이규장
		4호(220KW)
		5호(430KW)	03:08	유인남	강옥석
		6호(220KW)	05:04	장은생	이규장
구의 취수	265,642	1호(740KW)	24:00	구의	강옥석
		2호(450KW)	09:46	구의	이규장
		3호(740KW)	24:00	구의	강옥석
		4호(300KW)	21:16	구의	이규장

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	70	17	41	27	29	양호	39	양호	1.6	0.19
		72	19	41	29	30	양호	48	양호	1.5	0.19
	2호 (430KW)	67	18	38	27	24	양호	32	양호	1.6	0.21
		68	18	40	28	24	양호	38	양호	1.5	0.21
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	77	19	51	37	34	양호	25	양호	4.2	0.21
		79	20	52	38	33	양호	35	양호	4.0	0.22
	2(8)호 (450KW)	57	17	20	27	32	양호	21	양호	4.3	0.19
	3(9)호 (740KW)	70	19	23	33	41	양호	27	양호	4.2	0.19
		72	21	24	37	40	양호	35	양호	4.0	0.20
	4(10)호 (300KW)	37	18	19	22	31	양호	27	양호	4.5	0.17
		38	16	20	19	18	양호	17	양호	4.4	0.17

02.43.2

전염소투입율지시대장 2019년03월15일(금요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
3/15	08	:	58	3.3		3.2		수질변화	정경섭	박종선
	10	:	10	3.2		3.1		〃	〃	정방환
	10	:	45		3.5		3.2	〃	구의	〃
	16	:	15	3.1		3.2		〃	정경섭	〃
	17	:	02	3.2		3.3		〃	고장원	강옥석
	18	:	21		3.2		3.4	〃	구의	〃
	18	:	37		3.4		3.7	〃	〃	이규장
	19	:	55		3.7		3.6	〃	〃	〃
	21	:	17	3.3		3.5		〃	고장원	강옥석
	22	:	27		3.6		3.9	〃	구의	〃
	22	:	46	3.5		3.8		〃	이지광	〃
				-	이	하	여	백	-

고장원2.4