취수장운영일지

□ 2019년 03월 19일(화요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	80	0.99	3160	4014.084	80	43	380	144	554.654	3300	563	3160	4423.481	6.60
2	22.9	91	0.99	3560		91	43	380	135		3300	633	3540		6.61
4	22.9	86	0.99	3360		86	45	380	196		3300	598	3350		6.60
6	22.9	85	0.99	3360		85	45	380	146		3300	597	3350		6.60
8	22.9	75	0.99	3340		86	44	380	145		3300	605	3340		6.54
10	22.9	75	0.99	2970		75	44	380	207		3300	532	2960		6.42
12	22.9	75	0.99	2940		75	44	380	169		3300	526	2940		6.23
14	22.9	69	0.99	2740		69	44	380	132		3300	487	2730		6.37
16	22.9	69	0.99	2740		69	40	380	135		3300	490	2720		6.46
18	22.9	71	0.99	2900		71	40	380	122		3300	508	2910		6.57
20	22.9	72	0.99	2900		72	40	380	122		3300	506	2900		6.59
22	22.9	69	0.99	2750		67	40	380	181		3300	484	2740		6.60
24	22.9	80	0.99	3130	4040.855	80	40	380	169	556.778	3300	566	3140	4495.265	6.60
소계					26.771					2.214				71.784
합계										2,214				71,784
					26,771

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	15	86	561.160	116	119	6	128	4.1	0.21	79	83	4.2	0.19	60	131	4.1	0.20	72
2	3300	14	79		116	119	6	128	4.2	0.21	78	82	4.2	0.18	61	129	4.2	0.20	72	43	4.6	0.17	38
4	3300	20	114		116	119	6	128	4.2	0.21	78	82	4.3	0.19	61	130	4.2	0.19	71	43	4.6	0.17	38
6	3300	15	90		116	119	6	128	4.2	0.21	77	82	4.3	0.19	60	129	4.2	0.19	71	43	4.6	0.16	38
8	3300	14	79		116	119	6	131	4.0	0.21	79					132	4.1	0.20	72	45	4.4	0.16	39
10	3300	22	121		116	119	6	130	4.0	0.21	79					131	4.1	0.20	72	46	4.3	0.17	39
12	3300	17	99		116	119	6	130	4.0	0.21	80					131	4.1	0.20	72	46	4.3	0.17	41
14	3300	14	79		116	119	6	129	4.0	0.21	80					131	4.1	0.20	72	46	4.3	0.17	41
16	3300	14	82		116	119	6	129	4.0	0.21	81					131	4.1	0.20	71	46	4.3	0.17	41
18	3300	16	80		116	119	6	134	3.7	0.22	80	83	4.2	0.19	60	133	3.9	0.20	73
20	3300	16	79		116	119	6	130	4.0	0.21	80	80	4.2	0.19	60	132	4.1	0.20	72
22	3300	17	98		116	119	6	129	4.0	0.21	80					132	4.1	0.20	72	44	4.4	0.19	3.9
24	3300	16	85	563.307	116	119	6	129	4.2	0.20	80	83	4.2	0.19	51	131	4.2	0.19	72
소계				2.147	취수펌프
합계				2,147

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									79	1.5	0.21	52	42	1.7	0.17	44	75	1.5	0.21	53
2					80	1.7	0.19	65	79	1.6	0.21	52					75	1.6	0.20	52
4									79	1.5	0.21	52	41	1.7	0.17	44	75	1.5	0.21	52
6									79	1.5	0.22	51	41	1.7	0.17	44	73	1.5	0.21	52
8									79	1.5	0.22	51	41	1.7	0.17	44	73	1.5	0.21	52
10									81	1.5	0.21	51	41	1.7	0.16	43	75	1.5	0.21	52
12									79	1.5	0.20	51	41	1.7	0.17	44	75	1.4	0.22	53
14									79	1.5	0.20	51					75	1.4	0.22	53
16									79	1.5	0.20	51					75	1.4	0.22	52
18									79	1.4	0.22	52					76	1.4	0.22	53
20									79	1.4	0.22	52					75	1.4	0.21	53
22									79	1.4	0.21	52					75	1.4	0.22	53
24									79	1.4	0.21	52	41	1.7	0.17	43	75	1.4	0.22	53

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	349,511	1호(430KW)					14:00∼ 16:30	정방환 박종선
		2호(430KW)	02:35	임진섭	이규장
		3호(430KW)	21:50	정재용	강옥석
		4호(220KW)	09:51	유인남	이규장
		5호(430KW)	24:00	임진섭	강옥석
		6호(220KW)
구의 취수	265,805	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	12:12	구의	강옥석
		3호(740KW)	23:44	구의	이규장
		4호(300KW)	20:01	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	51	18	23	33	30	양호	52	양호	1.5	0.20
		52	20	27	35	32	양호	55	양호	1.4	0.22
	4호 (220KW)	44	17	21	18	16	양호	22	양호	1.7	0.17
	5호 (430KW)	52	18	19	33	34	양호	32	양호	1.4	0.22
		53	21	22	36	37	양호	33	양호	1.4	0.22
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	80	19	49	36	32	양호	27	양호	4.0	0.21
		80	21	48	38	33	양호	29	양호	3.7	0.22
	2(8)호 (450KW)	60	19	22	32	35	양호	27	양호	4.3	0.19
		60	20	24	33	37	양호	28	양호	4.2	0.19
	3(9)호 (740KW)	72	21	23	36	35	양호	27	양호	4.2	0.19
		73	22	26	35	33	양호	29	양호	3.9	0.20
	4(10)호 (300KW)	41	19	19	22	33	양호	31	양호	4.4	0.16

전염소투입율지시대장 2019년03월19일(화요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
3/19	7	:	52	3.0		3.1		수질변화	이원열	박종선
	9	:	30	3.1		3.0		“	정경섭	정방환
	13	:	20	3.0		2.9		“	고장원	“
	14	:	00	2.9		2.8		“	정경섭	“
	16	:	31	2.8		2.9		“	고장원	“
				-	이	하	여	백	-

고장원2.4