취수장운영일지

□ 2019년 03월 23일(토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	69	0.99	2730	4296.078	69	39	380	142	563.208	3300	487	2730	4704.852	6.60
2	22.9	69	0.99	2750		69	39	380	155		3300	484	2740		6.59
4	22.9	74	0.99	2940		74	39	380	160		3300	523	2930		6.60
6	22.9	75	0.99	2930		75	39	380	133		3300	522	2920		6.57
8	22.9	70	0.99	2730		70	39	380	164		3300	491	2740		6.47
10	22.9	70	0.99	2720		70	39	380	164		3300	490	2730		6.47
12	22.9	68	0.99	2730		68	39	380	143		3300	484	2730		6.47
14	22.9	68	0.99	2730		68	39	380	145		3300	484	2720		6.48
16	22.9	73	0.99	2940		73	39	380	153		3300	519	2930		6.49
18	22.9	72	0.99	2930		72	39	380	139		3300	514	2930		6.60
20	22.9	74	0.99	2920		74	39	380	172		3300	522	2930		6.61
22	22.9	74	0.99	2940		74	39	380	185		3300	525	2940		6.61
24	22.9	74	0.99	2960	4318.451	74	39	380	187	565.343	3300	521	2940	4772.601	6.60
소계					22.373					2.135				67.749
합계										2,135				67,749
					22,373

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	16	90	569.805	116	119	6	130	4.1	0.21	78					132	4.1	0.19	71	44	4.4	0.16	39
2	3300	16	91		116	119	6	129	4.1	0.21	78					130	4.1	0.19	70	43	4.4	0.16	38
4	3300	14	79		116	119	6	130	4.0	0.21	78					132	4.1	0.20	70	44	4.4	0.16	39
6	3300	14	83		116	119	6	130	4.1	0.21	78					132	4.1	0.20	71	44	4.4	0.16	39
8	3300	16	86		116	119	6	130	4.1	0.21	78					133	4.1	0.19	70	44	4.4	0.16	38
10	3300	16	86		116	119	6	130	4.1	0.21	78					133	4.1	0.19	70	44	4.4	0.16	38
12	3300	14	80		116	119	6	130	4.0	0.21	78					131	4.1	0.19	70	44	4.4	0.16	38
14	3300	14	80		116	119	6	130	4.0	0.21	77					131	4.1	0.19	69	44	4.4	0.16	37
16	3300	15	86		116	119	6	128	4.2	0.20	76	82	4.3	0.18	58	128	4.2	0.18	70
18	3300	17	89		116	119	6	130	4.2	0.20	77	83	4.2	0.19	60	131	4.2	0.18	71
20	3300	15	83		116	119	6	130	4.2	0.20	77	83	4.2	0.19	60	131	4.2	0.19	71
22	3300	21	114		116	119	6	131	4.2	0.20	77	84	4.2	0.19	59	132	4.2	0.19	71
24	3300	21	117	571.763	116	119	6	128	4.2	0.20	76	82	4.2	0.19	59	130	4.2	0.19	70
소계				1.958	취수펌프
합계				1,958

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									80	1.4	0.21	51					75	1.4	0.20	52
2									78	1.4	0.21	51					73	1.4	0.21	52
4									80	1.5	0.21	51	41	1.7	0.16	38	75	1.5	0.20	52
6									81	1.5	0.22	51	41	1.7	0.16	44	79	1.5	0.21	51
8									81	1.4	0.21	51					75	1.4	0.21	51
10									81	1.4	0.21	51					75	1.4	0.21	51
12									79	1.4	0.21	51					74	1.4	0.21	52
14									79	1.4	0.21	50					74	1.4	0.21	51
16									80	1.4	0.21	51					75	1.4	0.20	51
18									81	1.4	0.21	51					76	1.4	0.21	52
20									80	1.4	0.22	51					75	1.4	0.21	52
22									81	1.4	0.22	51					75	1.4	0.21	51
24									79	1.4	0.21	51					74	1.4	0.21	51

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	333.020	1호(430KW)
		2호(430KW)
		3호(430KW)	24:00	임진섭	이규장
		4호(220KW)	03:00	이기열	강옥석
		5호(430KW)	24:00	유인남	이규장
		6호(220KW)
구의 취수	256.245	1호(740KW)	24:00	구의	강옥석
		2호(450KW)	10:03	구의	이규장
		3호(740KW)	24:00	구의	강옥석
		4호(300KW)	13:57	구의	이규장

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	51	18	20	35	29	양호	52	양호	1.5	0.22
		51	19	23	38	31	양호	54	양호	1.4	0.21
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	52	18	18	34	33	양호	45	양호	1.5	0.22
		52	18	21	35	33	양호	46	양호	1.4	0.21
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	78	18	52	38	32	양호	36	양호	4.2	0.21
		77	20	48	36	35	양호	38	양호	4.2	0.22
	2(8)호 (450KW)
		60	19	23	39	40	양호	29	양호	4.2	0.18
	3(9)호 (740KW)	70	19	24	38	42	양호	32	양호	4.2	0.19
		71	17	21	23	26	양호	33	양호	4.2	0.1.8
	4(10)호 (300KW)	38	18	19	20	24	양호	21	양호	4.4	0.16

전염소투입율지시대장 2019년03월23일(토요일)
월 일	시 :간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
3/23	00	:	25		2.5		2.4	수질변화	구의	이천호
	08	:	09	2.3		2.2		〃	고장원	박종선
	13	:	45	2.2		2.3		〃	〃	정방환
	14	:	00	2.3		2.4		〃	정경섭	〃
	14	:	10		2.4		2.5	〃	구의	〃
	15	:	00	2.4		2.5		〃	정경섭	〃
	15	:	40		2.5		2.6	〃	구의	〃
	16	:	00	2.5		2.6		〃	정경섭	〃
	16	:	05		2.6		2.8	〃	구의	〃
	16	:	30	2.8		2.7		〃	정경섭	〃
	21	:	27	2.7		2.9		〃	임진섭	강옥석
	22	:	12	2.9		3.1		〃	유인남	〃
	22	:	31		2.8		3.0	〃	구의	〃
				-	이	하	여	백	-

고장원2.4