취수장운영일지

□ 2019년 03월 27일(수요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	85	0.99	3350	4577.803	85	41	380	140	570.964	3300	589	3340	4985.919	6.62
2	22.9	84	0.99	3320		84	42	380	93		3300	588	3330		6.63
4	22.9	75	0.99	2940		75	44	380	87		3300	521	2930		6.59
6	22.9	80	0.99	3140		80	43	380	116		3300	566	3150		6.61
8	22.9	85	0.99	3340		85	44	380	101		3300	603	3340		6.58
10	22.9	85	0.99	3330		85	44	380	105		3300	605	3330		6.51
12	22.9	79	0.99	3130		79	44	380	134		3300	559	3140		6.44
14	22.9	75	0.99	2950		75	44	380	131		3300	526	2950		6.56
16	22.9	76	0.99	2960		76	44	380	119		3300	525	2940		6.56
18	22.9	80	0.99	3120		80	42	380	109		3300	561	3120		6.62
20	22.9	73	0.99	2950		73	43	380	83		3300	516	2930		6.58
22	22.9	74	0.99	2930		74	42	380	133		3300	530	2940		6.59
24	22.9	74	0.99	2930	4606.197	74	42	380	112	572.398	3300	522	2920	5060.346	6.57
소계					28.394					1.434				74.427
합계										1,434				74,427
					28,394

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	15	86	577.647	116	119	6	128	4.2	0.20	80	82	4.2	0.19	59	130	4.2	0.19	72
2	3300	10	51		116	119	6	128	4.2	0.21	80	82	4.2	0.19	59	129	4.2	0.19	72
4	3300	10	56		116	119	6	128	4.2	0.21	79	82	4.2	0.19	59	130	4.2	0.19	72
6	3300	12	68		116	119	6	129	4.2	0.21	80	83	4.3	0.20	60	130	4.2	0.20	73
8	3300	10	66		116	119	6	129	4.2	0.21	80	83	4.3	0.20	60	130	4.2	0.20	72
10	3300	10	66		116	119	6	129	4.2	0.21	79	83	4.3	0.20	61	130	4.2	0.20	71
12	3300	11	59		116	119	6	127	4.2	0.21	80	82	4.3	0.20	60	130	4.2	0.20	73
14	3300	10	53		116	119	6	129	4.2	0.20	82	83	4.2	0.20	60	131	4.2	0.19	74
16	3300	12	67		116	119	6	130	4.2	0.20	81	83	4.2	0.18	61	131	4.2	0.19	74
18	3300	11	57		116	119	6	130	4.2	0.20	81	83	4.2	0.19	60	130	4.2	0.19	74
20	3300	11	61		116	119	6	131	4.0	0.21	82					132	4.0	0.20	74	44	4.4	0.17	37
22	3300	11	59		116	119	6	132	4.0	0.21	82					133	4.0	0.20	74	44	4.4	0.17	41
24	3300	11	63	579.101	116	119	6	130	4.0	0.21	82					132	4.1	0.20	74	44	4.5	0.17	41
소계				1.454	취수펌프
합계				1.,454

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	82	1.6	0.19	73	81	1.6	0.20	70									73	1.6	0.20	45
2	80	1.7	0.19	72	80	1.7	0.20	70									74	1.6	0.20	53
4	83	1.5	0.19	73	81	1.5	0.21	71
6	82	1.6	0.18	73	82	1.6	0.21	70													38	1.6	0.19	51
8	82	1.6	0.18	73	82	1.6	0.21	70									73	1.6	0.20	53
10	82	1.6	0.18	72	82	1.6	0.21	70									74	1.6	0.20	52
12	81	1.6	0.20	74	80	1.6	0.22	71													37	1.5	0.20	53
14	82	1.5	0.19	75	82	1.5	0.22	72
16	82	1.5	0.19	75	81	1.5	0.21	72
18	82	1.6	0.19	75	82	1.6	0.21	71													38	1.6	0.19	48
20	83	1.6	0.19	75	82	1.6	0.21	71													37	1.5	0.19	55
22	81	1.5	0.19	75	81	1.5	0.21	71													38	1.6	0.19	45
24	81	1.6	0.19	74	80	1.6	0.21	71													37	1.5	0.19	54

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	363,520	1호(430KW)	24:00	임진섭	이규장
		2호(430KW)	24:00	유인남	강옥석
		3호(430KW)
		4호(220KW)
		5호(430KW)	06:47	정재용	이규장
		6호(220KW)	10:15	임진섭	강옥석
구의 취수	268,887	1호(740KW)	24:00	구의	이규장
		2호(450KW)	19:36	구의	강옥석
		3호(740KW)	24:00	구의	이규장
		4호(300KW)	04:23	구의	강옥석

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	72	19	42	31	44	양호	48	양호	1.7	0.19
		75	20	43	31	44	양호	50	양호	1.6	0.19
	2호 (430KW)	70	19	40	30	25	양호	43	양호	1.7	0.20
		71	21	42	32	26	양호	46	양호	1.6	0.21
	3호 (430KW)	52	19	21	34	29	양호	41	양호	1.5	0.21
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호
	(220KW)	48	20	20	23	32	양호	29	양호	16	0.19
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	79	21	52	39	35	양호	32	양호	4.2	0.21
		81	22	53	42	36	양호	36	양호	4.2	0.20
	2(8)호 (450KW)	61	19	23	31	35	양호	27	양호	4.2	0.20
		60	21	28	33	39	양호	32	양호	4.2	0.19
	3(9)호 (740KW)	71	21	25	37	41	양호	24	양호	4.2	0.19
		74	22	26	39	43	양호	29	양호	4.2	0.19
	4(10)호 (300KW)

전염소투입율지시대장 2019년03월27일(수요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
3/27	10	:	10	2.3		2.2		수질변화	정경섭	정방환
	13	::	31		2.2		2.1	〃	구의	박종선
	15	: :	10		2.1		2.0	〃	〃	정방환
	17	: :	52		2.0		1.8	〃	〃	강옥석
	20	: :	26		1.8		2.1	〃	〃	〃
	20	: :	46	2.2		2.4		〃	임진섭	〃
	21	: :	44	2.4		2.6		〃	〃	〃
		:		-	이	하	여	백	-
		:
		:
		:
		:

고장원2.4