취수장운영일지

□ 2019년 05월 12일(일요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB)					MTR#□(뚝도)		LV-1 저압반			HV-MA 3.3KV MAIN VCB PNL				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	85	0.99	3350	7864.326	85	47	380	104	633.240	3300	602	3340	8265.999	6.62
2	22.9	83	0.99	3130		83	47	380	105		3300	580	3320		6.60
4	22.9	85	0.99	3150		85	47	380	101		3300	575	3270		6.61
6	22.9	80	0.99	3160		80	47	380	93		3300	559	3150		5.59
8	22.9	79	0.99	3160		79	50	380	82		3300	566	3150		6.49
10	22.9	75	0.99	2950		75	50	380	146		3300	528	2920		6.37
12	22.9	80	0.99	3160		80	47	380	103		3300	568	3160		6.32
14	22.9	85	0.99	3360		85	46	380	147		3300	609	3360		6.31
16	22.9	85	0.99	3360		85	48	380	109		3300	608	3370		6.39
18	22.9	85	0.99	3350		85	49	380	127		3300	606	3360		6.50
20	22.9	85	0.99	3370		85	49	380	132		3300	604	3360		6.54
22	22.9	85	0.99	3400		85	50	380	126		3300	610	3390		6.53
24	22.9	90	0.99	3550	7945.347	90	50	380	111	634.565	3300	637	3530	8346.920	6.53
소계					81.021					1.325				80.912
합계										1325				80921
					81021

구분	HV-TP1 소내TR용 VCB PNL				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	8	42	640.827	116	119	6	127	4.2	0.19	86	82	4.3	0.19	67	132	4.2	0.20	81	43	4.6	0.17	48
2	3300	9	45		116	119	6	127	4.2	0.19	86	82	4.3	0.19	67	132	4.2	0.20	81	43	4.6	0.17	48
4	3300	10	60		116	119	6	127	4.2	0.19	86	82	4.3	0.19	67	132	4.2	0.20	83	43	4.6	0.17	48
6	3300	12	64		116	119	6	127	4.2	0.19	88	82	4.3	0.19	69	132	4.2	0.20	84	43	4.6	0.17	48
8	3300	8	45		116	119	6	130	4.2	0.19	87	83	4.3	0.19	69	132	4.2	0.20	83	43	4.6	0.17	47
10	3300	14	77		116	119	6	130	4.2	0.20	87	83	4.3	0.19	69	134	4.2	0.20	84	43	4.6	0.16	47
12	3300	10	51		116	119	6	129	4.2	0.19	88	83	4.3	0.19	69	133	4.2	0.20	84	43	4.6	0.17	48
14	3300	12	66		116	119	6	129	4.2	0.20	89	83	4.3	0.19	70	133	4.2	0.20	85	43	4.5	0.17	49
16	3300	9	51		116	119	6	129	4.2	0.20	90	83	4.3	0.20	70	133	4.2	0.20	85	43	4.5	0.17	49
18	3300	12	68		116	119	6	129	4.2	0.20	90	83	4.3	0.20	71	133	4.2	0.21	86	43	4.5	0.17	50
20	3300	13	70		116	119	6	128	4.2	0.20	90	82	4.3	0.20	70	132	4.2	0.21	86	43	4.5	0.17	50
22	3300	13	68		116	119	6	129	4.2	0.20	90	82	4.3	0.19	70	133	4.2	0.21	85	43	4.5	0.17	49
24	3300	12	65	642.173	116	119	6	129	4.2	0.20	90	83	4.3	0.19	70	133	4.2	0.20	86	43	4.6	0.17	49
소계				1.346	취수펌프
합계				1346

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	81	1.5	0.19	82	82	1.5	0.21	82					41	1.7	0.17	44
2	81	1.5	0.19	82	82	1.5	0.21	82					41	1.7	0.17	44
4	81	1.5	0.19	81	82	1.5	0.21	80					41	1.7	0.17	44
6	81	1.5	0.19	79	82	1.5	0.21	79
8	83	1.5	0.19	79	82	1.5	0.21	79
10					83	1.5	0.21	79					41	1.5	0.18	52
12	82	1.5	0.18	74	82	1.5	0.21	79
14	82	1.6	0.19	84	81	1.6	0.21	80					41	1.7	0.17	54
16	81	1.6	0.19	84	82	1.6	0.20	80					41	1.7	0.18	55
18	82	1.6	0.19	84	83	1.6	0.21	81					41	1.7	0.18	56
20	81	1.6	0.19	84	81	1.6	0.21	81					41	1.7	0.18	56
22	81	1.6	0.19	84	82	1.6	0.20	80					41	1.7	0.18	56
24	79	1.7	0.18	83	81	1.7	0.20	80									74	1.6	0.20	41

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	350.106	1호(430KW)	21:13	김재철	장용면
		2호(430KW)	24:00	김재철	장용면
		3호(430KW)	2:45	김재철	장용면
		4호(220KW)	16:17	김재철	장용면
		5호(430KW)	0:11	김재철	장용면
		6호(220KW)
구의 취수	299.441	1호(740KW)	24:00	구의	이준수
		2호(450KW)	24:00	구의	이준수
		3호(740KW)	24:00	구의	이준수
		4호(300KW)	24:00	구의	이준수

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)	79	27	49	37	51	양호	53	양호	1.5	0.19
		84	29	48	40	50	양호	52	양호	1.6	0.19
	2호 (430KW)	79	27	47	37	31	양호	46	양호	15	0.20
		80	28	50	35	32	양호	47	양호	1.6	0.21
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
		55	27	30	30	28	양호	32	양호	1.7	0.17
	5호 (430KW)
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	87	29	34	47	42	양호	43	양호	4.2	0.19
		89	29	35	47	42	양호	45	양호	4.2	0.20
	2(8)호 (450KW)	69	27	30	42	48	양호	42	양호	4.3	0.19
		70	28	31	42	49	양호	40	양호	4.3	0.19
	3(9)호 (740KW)	83	28	34	49	42	양호	47	양호	4.2	0.20
		85	30	35	49	43	양호	47	양호	4.2	0.21
	4(10)호 (300KW)	47	28	28	31	45	양호	39	양호	4.6	0.17
		49	29	30	32	44	양호	39	양호	4.6	0.17

전염소투입율지시대장 2019년05월12일(일요일)
월 일	시 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
05/12	07	:	29	1.6		1.7		수질변화	정경섭	이천호
	17	:	12		1.7		1.9	〃	구의	이준수
	19	:	14		1.9		1.8		구의	장용면

고장원2.  4