취수장운영일지

▢ 2019년 10월 05일(토요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-2 저압반 ①			HV-MB 3.3KV MAIN VCB PNL ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	78	0.99	3090	8181.215	78	46	380	81	4.728	3300	542	3100	223.450	6.63
2	22.9	84	0.99	3330		84	46	380	85		3300	585	3330		6.60
4	22.9	84	0.99	3330		84	46	380	83		3300	588	3340		6.61
6	22.9	83	0.99	3250		83	44	380	122		3300	587	3330		6.58
8	22.9	60	0.99	2430		60	43	380	100		3300	100	2600		6.55
10	22.9	62	0.99	2460		62	43	380	104		3300	104	2470		6.58
12	22.9	72	0.99	2910		72	42	380	104		3300	502	2920		6.37
14	22.9	73	0.99	2890		73	42	380	88		3300	520	2890		6.36
16	22.9	72	0.99	2860		72	42	380	121		3300	515	2870		6.35
18	22.9	71	0.99	2850		71	42	380	120		3300	513	2850		6.34
20	22.9	57	0.99	2240		57	42	380	94		3300	400	2240		6.50
22	22.9	57	0.99	2250		57	41	380	93		3300	396	2240		6.55
24	22.9	56	0.99	2240	8248.271	56	40	380	77	6.018	3300	392	2230	290.543	6.50
소계					67.056					1.29				67.093
합계										1,290				67,093
					67,056

구분	HV-TP2 소내TR용 VCB PNL ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	7	45	4.776	116	119	6	127	4.1	0.20	85	82	4.2	0.20	72	130	4.1	0.21	84
2	3300	11	63		116	119	6	126	4.1	0.21	85	82	4.2	0.19	71	130	4.1	0.21	84
4	3300	11	66		116	119	6	126	4.1	0.21	85	82	4.1	0.21	72	132	4.1	0.22	84
6	3300	11	65		116	119	6	125	4.1	0.22	83	82	4.1	0.19	69	130	4.1	0.22	81
8	3300	10	63		116	119	6	129	3.9	0.21	86					133	3.9	0.22	83
10	3300	11	64		116	119	6	129	3.9	0.21	86					133	3.9	0.22	83
12	3300	11	62		116	119	6	126	3.9	0.21	86	82	4.2	0.20	65	129	4.1	0.21	80
14	3300	10	63		116	119	6	125	3.9	0.21	86	82	4.2	0.20	65	129	4.1	0.21	80
16	3300	10	63		116	119	6	126	3.9	0.21	84	82	4.2	0.20	65	129	4.1	0.21	80
18	3300	11	62		116	119	6	126	3.9	0.21	83	82	4.2	0.20	65	129	3.9	0.21	80
20	3300	9	49		116	119	6	130	3.9	0.21	83					133	3.9	0.21	79
22	3300	8	47		116	119	6	128	3.9	0.21	82					133	3.9	0.21	78
24	3300	7	44	6.081	116	119	6	127	3.9	0.22	80					130	3.9	0.21	76
소계				1.305	취 수 펌 프
합계				1,305

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0									76	1.5	0.22	61	40	1.7	0.18	53	72	1.5	0.22	62
2	78	1.7	0.21	50					77	1.6	0.23	60					72	1.6	0.22	61
4	78	1.7	0.21	76					76	1.6	0.22	61					72	1.6	0.22	63
6	77	1.7	0.21	75					76	1.6	0.22	58					72	1.6	0.22	60
8									76	1.4	0.23	59					72	1.4	0.22	60
10									76	1.4	0.23	59					72	1.4	0.22	60
12									76	1.4	0.23	59					71	1.4	0.22	60
14									76	1.4	0.23	59					71	1.4	0.22	60
16									76	1.4	0.23	59					71	1.4	0.22	60
18									76	1.4	0.23	59					71	1.4	0.22	60
20													38	1.5	0.17	39	73	1.3	0.21	67
22													39	1.6	0.16	48	72	1.3	0.21	56
24													39	1.6	0.16	48	71	1.3	0.21	56

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	342,188	1호(430KW)	06:29	임진섭	박종선		-	-
		2호(430KW)
		3호(430KW)	19:22	정재용	강옥석
		4호(220KW)	04:40	유인남	박종선
		5호(430KW)	24:00	이기열	강옥석
		6호(220KW)
구의 취수	253,541	1호(740KW)	24:00	구의	박종선
		2호(450KW)	12:59	구의	강옥석
		3호(740KW)	24:00	구의	박종선
		4호(300KW)

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
	2호 (430KW)
	3호 (430KW)	59	24	34	41	33	양호	50	양호	1.6	0.22
		59	27	34	43	41	양호	57	양호	1.4	0.22
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)	60	26	28	43	33	양호	46	양호	1.6	0.22
		60	29	30	44	42	양호	53	양호	1.4	0.22
	6호
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	86	29	46	30	42	양호	41	양호	4.1	0.21
		83	29	33	47	40	양호	42	양호	4.1	0.20
	2(8)호 (450KW)	69	28	29	43	51	양호	43	양호	4.1	0.19
		67	29	30	44	50	양호	42	양호	4.1	0.19
	3(9)호 (740KW)	83	31	51	31	42	양호	51	양호	4.1	0.21
		80	32	33	51	43	양호	52	양호	4.1	0.21
	4(10)호 (300KW)

전염소투입율지시대장 ▢2019년10월05일(토요일)
월 일	시: 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
10/05	06	:	31	2.0		1.8		수질변화	이원열	전용준
	07	:	25		2.1		1.9	〃	구의	이천호
	23	:	43		1.9		2.0	〃	〃	강옥석
				-	이	하	여	백	-