취수장운영일지

▢ 2019년 10월 09일(수요일)

구분	EV-1A(24KV LBS&LA&VCB) ④					MTR#□(뚝도)		LV-2 저압반 ①			HV-MB 3.3KV MAIN VCB PNL ②				한강 수위
단위 시간	전압	전류	역률	전력계	전력량(X1000)	22.9KV	온도	전압	전류	전력량(X1000)	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)
	KV	A	%	KW	KWH	A	℃	∨	A	KWH	V	A	KW	전력량(X1000)	m
0	22.9	64	0.99	2530	8456.010	64	42	380	92	9.763	3300	442	2510	498.110	6.64
2	22.9	75	0.99	2940		75	42	380	93		3300	519	2910		6.63
4	22.9	75	0.99	2920		75	40	380	78		3300	520	2910		6.61
6	22.9	64	0.99	2510		64	40	380	93		3300	446	2500		6.59
8	22.9	68	0.99	2700		68	39	380	95		3300	473	1700		6.48
10	22.9	68	0.99	2720		68	38	380	92		3300	472	2690		6.28
12	22.9	74	0.99	2960		74	38	380	117		3300	517	2960		6.30
14	22.9	74	0.99	2950		74	40	380	79		3300	520	2940		6.40
16	22.9	74	0.99	2950		74	40	380	79		3300	520	2940		6.40
18	22.9	74	0.99	2940		74	41	380	102		3300	519	2960		6.65
20	22.9	74	0.99	2940		74	40	380	100		3300	519	2950		6.64
22	22.9	73	0.99	2930		73	40	380	73		3300	518	2960		6.61
24	22.9	75	0.99	2940	8524.582	75	40	380	75	10.989	3300	518	2940	566.401	6.60
소계					68.572					1.226				68.291
합계										1,226				68,291
					68,572

구분	HV-TP2 소내TR용 VCB PNL ③				충전기반			구의 7 호기				구의 8 호기				구의 9 호기				구의 10 호기
단위 시간	3.3KV 수전반 (V0 : 0, 역률 0.99)				AC(V)	DC(V)	전류	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	V	A	KW	전력량(X1000)	∨	∨	A	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	3300	11	64	9.864	116	119	6	128	3.9	0.20	80					133	3.9	0.20	75
2	3300	8	50		116	119	6	130	3.9	0.20	81					134	3.9	0.21	76
4	3300	7	43		116	119	6	130	3.9	0.21	81					135	3.9	0.21	77
6	3300	8	45		116	119	6	130	3.9	0.22	77					134	3.9	0.21	75
8	3300	8	48		116	119	6	126	4.1	0.21	77	82	4.2	0.18	61	130	4.1	0.20	73
10	3300	11	62		116	119	6	126	4.1	0.21	78	82	4.2	0.19	63	130	4.1	0.21	74
12	3300	8	48		116	119	6	125	4.1	0.20	79	82	4.2	0.19	65	130	4.1	0.20	77
14	3300	8	47		116	119	6	126	4.1	0.20	80	82	4.2	0.19	67	130	4.1	0.20	78
16	3300	8	47		116	119	6	126	4.1	0.20	80	82	4.2	0.19	67	130	4.1	0.20	78
18	3300	7	41		116	119	6	126	4.1	0.20	82	82	4.2	0.17	67	130	4.1	0.20	80
20	3300	7	46		116	119	6	126	4.1	0.20	82	82	4.2	0.17	67	130	4.0	0.20	80
22	3300	7	44		116	119	6	125	4.1	0.20	81	82	4.2	0.18	67	130	4.1	0.20	79
24	3300	8	46	11.103	116	119	6	127	4.1	0.21	79	83	4.2	0.18	65	131	4.1	0.21	77
소계				1.239	취 수 펌 프
합계				1,239

구분	뚝도 1 호기				뚝도 2 호기				뚝도 3호기				뚝도 4 호기				뚝도 5 호기				뚝도 6 호기
단위 시간	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도	전류	압력	진공	온도
	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃	A	㎏/㎠	㎏f/㎠	℃
0	79	1.6	0.21	71	78	1.5	0.21	70
2	79	1.6	0.20	71	79	1.7	0.20	70									72	1.6	0.20	42
4	80	1.7	0.20	70	79	1.7	0.20	69									72	1.6	0.20	54
6	80	1.6	0.21	69	81	1.5	0.20	68
8					81	1.5	0.21	67													36	1.5	0.19	45
10	80	1.6	0.21	69	79	1.5	0.21	68
12	79	1.6	0.20	72	78	1.5	0.20	70
14	80	1.6	0.20	74	79	1.5	0.20	71
16	80	1.6	0.20	74	79	1.5	0.20	71
18	79	1.6	0.20	75	79	1.5	0.20	73
20	80	1.6	0.20	75	79	1.5	0.20	72
22	79	1.6	0.20	75	79	1.5	0.20	73
24	80	1.6	0.21	71	79	1.5	0.21	70

구분	취수량 (㎥/d)	운전					스크린가동
		호수(마력)	가동시간	정수장	취수장	특기사항	가동시간	근무자
뚝도 취수	322,946	1호(430KW)	18:54	임진섭	장용면		-	-
		2호(430KW)	24:00	정재용	강옥석
		3호(430KW)
		4호(220KW)
		5호(430KW)	03:33	유인남	장용면
		6호(220KW)	05:38	이기열	강옥석
구의 취수	269,419	1호(740KW)	24:00	구의	장용면
		2호(450KW)	18:40	구의	강옥석
		3호(740KW)	24:00	구의	장용면
		4호(300KW)

기계실 운영일지
기기명		모터(℃)				펌프(℃)				압력	진공
		권선	리드선	반부하	부하	부하	냉각수	반부하	냉각수	㎏/㎠	㎝Hg
뚝도 (취수) (1호~6호)	1호 (430KW)
		75	26	43	32	43	양호	49	양호	1.6	0.20
	2호 (430KW)	67	20	40	27	26	양호	50	양호	1.5	0.21
		73	25	44	31	29	양호	51	양호	1.5	0.20
	3호 (430KW)
	4호 (220KW)
	5호 (430KW)
	6호	45	18	18	26	22	양호	22	양호	1.5	0.19
	(220KW)
구의 (취수) (7호~10호)	1(7)호 (740KW)	77	20	24	33	34	양호	30	양호	4.1	0.21
		82	27	29	40	39	양호	40	양호	4.1	0.20
	2(8)호 (450KW)	61	20	22	27	28	양호	27	양호	4.2	0.18
		67	25	28	38	50	양호	41	양호	4.1	0.17
	3(9)호 (740KW)	73	23	24	36	38	양호	36	양호	4.1	0.20
		80	29	30	42	41	양호	48	양호	4.1	0.20
	4(10)호 (300KW)

전염소투입율지시대장 ▢2019년10월09일(수요일)
월 일	시: 간			기존투입율(PPM)		변경투입율(PPM)		변경사유	정수장	취수장	비고
				뚝도	구의	뚝도	구의
10/09	08	:	20	1.7		1.8		수질변화	고장원	이천호
	14	:	00	1.8		1.9		〃	정경섭	정방환
	14	:	10		1.8		1.9	〃	구의	〃
	14	:	35	1.9		2.0		〃	정경섭	정방환
	16	:	45		1.9		2.1	〃	구의	강옥석
	17	:	21		2.1		2.3	〃	〃	〃
	18	:	30		2.3		2.5	〃	〃	〃
	19	:	21	2.0		2.3		〃	임진섭	〃
				-	이	하	여	백	-