뚝도정수센터 요청사항에 대한 본부 의견

센터 요청사항		본부의견
기계 분야	도수관로실 250mm 에어벤트 교체	250A제품은 수요부족으로 현재 국내생산품이 없어, 수입이 필요한 실정으로 준공전에 설치가 사실상 불가함. 단순 교체 작업으로 추후 자체 추진 요망.
	염소실 2층 수돗물 사용시 온수보일러 설치	싱크대 등 구내배관 최초 설치시 시공함이 미관상, 유지관리상 유리하다 판단되어 설치함이 타당함. (현장 요청에 따라 순간온수기 설치예정)
전기 분야	기계실 지하 배수펌프 15, 30HP 분전함 교체	집수정 수위에 따라 배수펌프가 대수제어가 가능토록 하였으며, 비상시 30HP 배수펌프 2대 동시가동 될 수 있도록 전원케이블은 허용전류에 맞게 교체하였으며, 금월 29일 단수작업시 배수펌프용 MCCB 교체예정임 배수펌프용 분전반은 센터에서 구매요청
	염소투입기실 CCTV 추가설치	영상감시가 추가로 필요한 개소는 운영상황을 파악하여 자체예산으로 추진하기 바람
	중앙감시운영제어반~ 지하기계실 인터폰 설치	무전기를 활용하기 바라며, 필요시 인터폰은 자체예산으로 추진바람

끝.