2014년 09월 19일 금요일.

표

22.9KV수전반 EHV-1		22.9KV수전반 EHV-2		22.9KV수전반 EHV-3
ALTS(EHV)	31.0	M O F	1차:31.0 2차:31.0	PF(1A)	1차:31.0 2차:31.0
L B S	31.0	P F	31.0	P T	31.0
부스바	31.0	부스바	31.0
22.9KV수전반 EHV- 4		22.9KV수전반 EHV- 10		22.9KV수전반 EHV- 6
VCB 단자	1차:31.0 2차:31.0	PF(1A)	1차:31.0 2차:31.0	L B S(MAIN)	31.0
C T	31.0	C T	31.0	L B S(ALTS)	31.0
케이블 단자	31.0	케이블 단자	31.0	케이블 단자	31.0
6.6KV수전반 HV- M1		6.6KV수전반 HV- 7A		저압수전반 LV- M
VCB 단자	1차:33.0 2차:33.0	VCB 단자	1차:31.0 2차:31.0	ACB 단자	1차:33.0 2차: 33.0
케이블 단자	33.0	케이블 단자	31.0	케이블단자	33.0
기타	CT: 34.0 PT:33.0	기타	CT: 31.0	기타	CT: 33.0
		저압TR온도	철심 : 48 , 몰드:34
모타기동반 HV/ 1 호		모타기동반 HV/ 2 호		모타기동반 HV/ 3 호
D S		D S		D S	33.0
VCB 단자		VCB 단자		VCB 단자	1차:33.0 2차:33.0
VC 단자		VC 단자		VC 단자	1차:35.0 2차:35.0
케이블 단자		케이블 단자		케이블 단자	32.0
기동 리액터		기동 리액터		기동 리액터	32.0
직렬 리액터		직렬 리액터		직렬 리액터	45.0
콘 덴 서		콘 덴 서		콘 덴 서	36.0
방전 코일		방전 코일		방전 코일	42.0
기동반 CT		기동반 CT		기동반 CT	38.0
모타brg온도		모타brg온도		모타brg온도	부하:32.0, 반부하:39.0
펌프brg온도		펌프brg온도		펌프brg온도	부하:30.0, 반부하:31.0
모타기동반 HV/ 4 호		모타기동반 HV/ 5 호		모타기동반 HV/ 6 호
D S		D S	33.0	D S	33.0
VCB 단자		VCB 단자	1차:33.0 2차:33.0	VCB 단자	1차:33.0 2차:33.0
VC 단자		VC 단자	1차:35.0 2차:35.0	VC 단자	1차:34.0 2차:34.0
케이블 단자		케이블 단자	32.0	케이블 단자	32.0
기동 리액터		기동 리액터	32.0	기동 리액터	32.0
직렬 리액터		직렬 리액터	46.0	직렬 리액터	43.0
콘 덴 서		콘 덴 서	36.0	콘 덴 서	35.0
방전 코일		방전 코일	42.0	방전 코일	40.0
기동반 CT		기동반 CT	38.0	기동반 CT	35.0
모타brg온도		모타brg온도	부하:33.0, 반부하:39.0	모타brg온도	부하:30.0, 반부하:31.0
펌프brg온도		펌프brg온도	부하:32.0, 반부하:31.0	펌프brg온도	부하:29.0, 반부하:30.0