EHV-6B

TR1

EHV-6A

TR2

HV/TIE-G1

HV/-G6

취수펌프6

HV/-G5

취수펌프5

HV/-G4

취수펌프4

HV/-G3

취수펌프3

HV/-G2

취수펌프2

HV/-G1

취수펌프1

HV/TM1

HV/

TM2

HV/-G11

취수펌프11

HV/-G10

취수펌프10

HV/-G9

취수펌프9

HV/-G8

취수펌프예비

HV/-G7

취수펌프예비

HV/L 2

저압TR1

HV/L 3

저압TR2

HV/TIE-L1

HV/GM2

GCB

△

Ｙ

△

Ｙ

GCB

GCB

GCB

한전미금변전소(주)

미강D/L

한전덕소변전소(예비)

강이D/L

EHV-1A

EHV-1B

GCB

GCB

EHV-5B

EHV-5A

HV/GM1

EHV/TIE-1

GCB차단기

강북 수전방법

수전4

수전3

수전2

수전1

판넬명

○ 【수전1 경로】주선로로 변압기 1호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR1)→ GCB ON ⇒ MTR-1호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 7~11호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-1호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1A EHV-5A EHV-6A HV-GM1 HV/TIE-G1 HV-TM1 HV-L2 LV-M LV-ATS 기동반

○ 【수전2 경로】주선로로 변압기 2호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 TIE-1→ GCB ON ․ 특고압 2호변압기(TR2)→ GCB ON ⇒ MTR-2호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 1~6호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-2호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1A EHV-5A EHV/TIE-1 EHV-6B HV-GM2 HV/TIE-G1 HV-TM2 HV-L3 LV-M LV-ATS 기동반

○ 【수전3 경로】예비선로로 변압기 1호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	․ 예비전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 TIE-1→ GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR1)→ GCB ON ⇒ MTR-1호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV) → VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 7~11호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-1호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1B EHV-5B EHV/TIE-1 EHV-6A HV-GM1 HV/TIE-G1 HV-TM1 HV-L2 LV-M LV-ATS 기동반

○ 【수전4 경로】예비선로로 변압기 2호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9	․ 예비전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 2호변압기(TR2)→ GCB ON ⇒ MTR-2호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV) → VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 1~6호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-2호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1B EHV-5B EHV-6B HV-GM2 HV/TIE-G1 HV-TM2 HV-L3 LV-M LV-ATS 기동반

수전4

수전3

수전2

수전1

GCB차단기

판넬명

뚝도 수전방법

GCB

GCB

EHV-3A

EHV-3B

GCB

GCB

EHV-3D

EHV-3C

EHV-4D

TR1

EHV-4C

TR2

HV/TIE-D1

HV/D 4

취수펌프4

HV/D2

취수펌프2

HV/  D 1

취수펌프1

HV/D 6

취수펌프6

HV/D 7

취수펌프7

HV/DM2

HV/D 5

취수펌프5

GCB

△

Ｙ

△

Ｙ

GCB

HV/DM1

EHV/TIE-2

한전덕소변전소(예비)

강이D/L

한전미금변전소(주)

미강D/L

GCB

GCB

EHV-1A

EHV-1B

HV/D3

취수펌프3

강북 특고수전 및 저압수전완료 확인

○ 【수전1 경로】주선로로 변압기 1호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV) 주전원 GCB ON확인 ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR1)→ GCB ON ⇒ MTR-1호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 5~7호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1A EHV-3A EHV-3C EHV-4C HV-DM1 HV/TIE-D1 기동반

○ 【수전2 경로】주선로로 변압기 2호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV) 주전원 GCB ON확인 ․특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․특고압 TIE-2→ GCB ON ․ 특고압 2호변압기(TR2)→ GCB ON ⇒ MTR-2호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 1~4호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1A EHV-3A EHV-3C EHV/TIE-2 EHV-4D HV-DM2 HV/TIE-D1 기동반

○ 【수전3 경로】예비선로로 변압기 1호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5	․ 예비전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV) 주전원 GCB ON확인 ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 TIE-2→ GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR1)→ GCB ON ⇒ MTR-1호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV) → VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 5~7호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1B EHV-3B EHV-3D EHV/TIE-2 EHV-4C HV-DM1 HV/TIE-D1 기동반

○ 【수전4 경로】예비선로로 변압기 2호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․.GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV) 주전원 GCB ON확인 ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR1)→ GCB ON ⇒ MTR-1호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 5~7호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1B EHV-3B EHV-3D EHV-4D HV-DM2 HV/TIE-D1 기동반

구의 수전방법

EHV-5F

TR1

EHV-5E

TR2

HV/TIE-K1

취수펌프3

취수펌프2

HV/K 3

취수펌프1

HV/K 2

HV/K 1

HV/

K M11

HV/

KM 2

HV/K 5

취수펌프5

HV/K 4

취수펌프4

취수펌프6

HV/L 2

저압TR1

HV/L 3

저압TR2

HV/ L1

HV/KM2

GCB

△

Ｙ

△

Ｙ

GCB

GCB

GCB

한전덕소변전소(주)

강일D/L

한전미금변전소(예비)

미구D/L

EHV-1E

EHV-1F

GCB

GCB

EHV-4F

EHV-4E

HV/KM1

EHV/TIE

HV/K 6

수전4

수전3

수전2

수전1

GCB차단기

판넬명

○ 【수전1 경로】주선로로 변압기 1호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR1)→ GCB ON ⇒ MTR-1호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 4~6호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-1호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1E EHV-4E EHV-5E HV-KM1 HV/TIE-K1 HV-TKM1 HV-L2 LV-M LV-ATS 기동반

○ 【수전2 경로】주선로로 변압기 2호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 TIE → GCB ON ․ 특고압 2호변압기(TR2)→ GCB ON ⇒ MTR-2호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 1~3호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-2호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1E EHV-4E EHV/TIE EHV-5F HV-KM2 HV/TIE-K1 HV-TKM2 HV-L3 LV-M LV-ATS 기동반

○ 【수전3 경로】예비선로로 변압기 1호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 TIE → GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR2)→ GCB ON ⇒ MTR-1호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 4~6호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-1호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1F EHV-4F EHV/TIE EHV-5E HV-KM1 HV/TIE-K1 HV-TKM1 HV-L2 LV-M LV-ATS 기동반

○ 【수전4 경로】예비선로로 변압기 2호 수전 순서

순번	내 용	수배전반
1 2 3 4 5 6 7 8 9	․ 주전원 GCB ON확인(항상 ON 상태임) ․ 특고압판넬 GIPAM F1누름 전압확인(22.9KV)→ GCB ON ․ 특고압 1호변압기(TR1)→ GCB ON ⇒ MTR-2호 변압기 수전완료 ․ 6.6KV 수전반판넬 GIPAM F1누름 전압확인(6.6KV)→ VCB ON 및 TIE VCB ON → 취수펌프 1~3호라인 ⇒ 고압반 배전완료 ․ 저압 배전용 VCB ON ․ 저압 변압기용 VCB ON ⇒ 저압TR-2호 수전완료 ․ 저압반 전압 확인(380V) → ACB ON ․ 저압 ATS반 전압 확인(380V) → ACB ON ⇒ 취수장 수전복구 완료 ․ 취수펌프 가동	EHV-1F EHV-4F EHV-5F HV-KM2 HV/TIE-K1 HV-TKM2 HV-L3 LV-M LV-ATS 기동반