취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
용산구 한강로2가 181-1 (용성빌딩입구)	신호지주 (차/보)	접지저항측정				원인자 공사지역 제외됨
		외관상태
	신호지주 (보/보조)	접지저항측정
		외관상태
	신호지주 (차)	접지저항측정
		외관상태
	신호지주 (차)	접지저항측정
		외관상태
	제어기	접지저항측정
		외관상태

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
용산구 한강로1가 296-1 (용산소방서)	신호지주 (차)	접지저항측정	15Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차)	접지저항측정	30Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	65Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
서대문구 북아현동 126-10 (아현삼거리)	신호지주 (차)	접지저항측정	70 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	80 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차)	접지저항측정	40 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	60 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	70 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보조)	접지저항측정	60 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	40 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보조)	접지저항측정	30 Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	70 Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
서대문구 북가좌동 359-16 (북가좌사거리)	신호지주 (차/보)	접지저항측정	50 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	70 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	10 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	50 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	40 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	40 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	10 Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	65 Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
은평구 신사동 24-18 (신흥상가)	신호지주 (차/보)	접지저항측정	30 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보조)	접지저항측정	42 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	40 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보조)	접지저항측정	44 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (가공)	접지저항측정	34 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (가공)	접지저항측정	45 Ω	○
		외관상태	양호	○
연등	신호지주 (차/보)	접지저항측정	42 Ω	○
		외관상태	양호	○
연등	신호지주 (차/보)	접지저항측정	36 Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	49 Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
은평구 역촌동 85-1 (서울기독대학교)	신호지주 (차/보)	접지저항측정	26 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	34 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차)	접지저항측정	32 Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	23 Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
중구 남대문2가 100-1 (을지로1가)	신호지주 (차/보)	접지저항측정	25 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차)	접지저항측정	25 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	40 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	40 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	3 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	20 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	2 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	58 Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	25 Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
중구 을지로2가 130-1 (을지로3가역)	제어기	접지저항측정	38 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	20Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	25Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	23Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	32Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	48Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	35Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	27Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	42Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (가공)	접지저항측정	35Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
마포구 망원동 458-62 (망원정사거리)	신호지주 (보)	접지저항측정	32 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	52 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차)	접지저항측정	38 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	48 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	43 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	41 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	35 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차)	접지저항측정	37 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (보)	접지저항측정	28 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	44 Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	18 Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진

취약지역 교통신호기 점검표

○ 사업소명 : 서부도로사업소

○ 점검일시 : 2017.  5.  4.

○ 점검내용

위치 (교차로명)	구분	점검내용	점검결과	적합여부		부적합 내용
				적합	부적합
마포구 서교동 457-29 (희성교회)	신호지주 (차/보)	접지저항측정	14 Ω	○
		외관상태	양호	○
	신호지주 (차/보)	접지저항측정	43 Ω	○
		외관상태	양호	○
	제어기	접지저항측정	44 Ω	○
		외관상태	양호	○

2017 년    5월     4일

점검자   소속 : 서부도로사업소 기전과  직급  :  공업8급  성명 : 심예선  (인)

붙임 : 교차로별 점검사진