취·정수장 수전설비 이중화 구축에 따른 수계전환 계획(안)

Ⅰ		작업 개요

□ 작업일시 : 2014. 6.17 10:00 ~ 6.20 10:00 / 72시간

○ 취·정수장 작업계획(3건)

구 분	작 업 일 시	작 업 내 용	시 간
풍납취수장	6.17 10:00~6.20 10:00	수전설비 이중화	72시간
성산가압장	6.17 10:00~18:00	전기안전점검	8시간
공촌정수장	6.17 10:00~24:00	수전설비 이중화	14시간

○ 단수와 병행 작업계획(4건)

구 분	작 업 일 시	작 업 내 용	시 간
시 설 부	6.17 10:00 ~ 18:00	관로정비(2건)	8시간
수도시설	6.17 10:00~24:00	관로정비(2건)	14시간

Ⅱ		급수 대책

□ 단    수

○ 단수지역 : 검단, 백석, 시천(검단일반산업단지 제외)

○ 단수일시 : 6. 17 10:00 ~ 6.18 10:00 / 24시간

○ 단수인구 : 145,689명(51,356세대)

□ 수계전환 : 2014. 6.17 10:00 ~ 6.20 10:00 / 72시간

○ 일정별 수계전환 계획

일 시	공급권역	공급 정수장	시간
6.17 10:00 ~ 6.17 24:00	서구(단수지역 제외)	남동·수산	14hr
6.18 00:00 ~ 6.20 10:00	서구	공촌·남동·수산	58hr

※ 공촌정수장 시운전을 위해 6.18 00:00부터 서울시 풍납원수 수수

□ 원수 취수량 조정

단위 : 천㎥/일

정수장			평시	취·정수중지 (6.17 10:00 ~6.18 10:00)	증·감	공촌가동 (6.18 00:00 ~6.20 10:00)	증·감	비 고
계			980	930	감50	996	증16
풍납	소계		480	0	감480	96	감384
	부평		210	0	감210	0	감210
	공촌	인천	270	0	감270	0	감270
		서울	0	0	0	96	증96
팔당	소계		500	930	증430	900	증400
	부평		30	240	증210	240	증210	1단계
	남동		220	300	증80	300	증80	4단계
	수산		250	390	증140	360	증110	5단계

※ 서울시 원수수수 기간 조절인력 밸브위치 상주

□ 정수 생산량 조정

단위 : 천㎥/일

정수장	평시	취·정수중지 (6.17 10:00 ~6.18 10:00)	증·감	공촌가동 (6.18 01:00 ~6.20 10:00)	증·감	비 고
계	961	911	감50	976	증15
부평	235	235	0	235	0
공촌	265	0	감265	94	감171
남동	216	294	증78	294	증78	4단계
수산	245	382	증137	353	증108	5단계

※ 물량 부족 시 배수지 물량 활용

□ 제수변 조절

○ 1차 제수변 조절(2014. 6. 17 08:00 ~ 10:00) : 취·정수장 중지

구 분		위 치	구경(㎜)	조절사항	공급계통
수계 전환	정수	우성아파트 앞	1,350	15회개 ⇒ 전개	남동⇒서구
		방축고가(인천교)	1,200	전폐 ⇒ 전개	남동⇒서구
		석남제1고가	1,200	전폐 ⇒ 전개	남동⇒서구
		도화사거리	1,350	전폐 ⇒ 전개	수산⇒서구
		인천교	1,000	전폐 ⇒ 전개	수산⇒서구
		영종송수관	1,350	ⓜ전개 ⇒ 전폐 ⓑ전폐 ⇒ 전개	남동수산⇒영종
	원수	삼정고가	1,200	전개 ⇒ 전폐	팔당역류 방지
		삼정고가	1,000	전개 ⇒ 전폐
단수	원수	계양IC 입구	2,000	전개 ⇒ 전폐	성산⇒공촌
		계산삼거리	2,000	전개 ⇒ 전폐	성산⇒공촌
	송수	시천교	900	전개 ⇒ 전폐	공촌⇒검단

○ 2차 제수변 조절(2014. 6. 18 08:00 ~ 10:00) : 공촌 가동

구 분	위 치	구경(㎜)	조절사항	공급계통
원수	계양IC 입구	2,000	전폐 ⇒ 전개	성산⇒공촌
	계산삼거리	2,000	전폐 ⇒ 전개	성산⇒공촌
송수	시천교	900	전폐 ⇒ 전개	공촌⇒검단
	공촌사거리	1,650	전개 ⇒ 전폐	남동수산⇒영종