스마트폰을 활용한 취․강북정수장 정전사고 복구매뉴얼

(정수장 정전사고 복구 매뉴얼로서 주 수전선로에서 정수장 154kV 변압기 1호로 수전하려는 경우를 나타냄)

스마트폰 화면영상		⇒		⇒		⇒		⇒		⇒		⇒
사 용 자 이용방법	초기화면에서 터치		취․정수장 정전사고 복구매뉴얼 화면에서 터치		강북정수장 정전사고 복구매뉴얼 화면에서 터치		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒ ⇒		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒ ⇒
음성안내 멘트			- 취․정수장 정전사고 복구매뉴얼입니다. - 찾으시는 정전사고 복구매뉴얼을 터 치하세요		- 강북정수장 정전사고 복구매뉴얼 입니다. - 찾으시는 정전사고 복구매뉴얼을 터 치하세요		- 노란색표시 A판넬로 이동하세요 - (DS1)이 ON되었는지 확인하세요 - (DS2)를 ON하세요 - (GCB1)을 ON하세요		- 노란색표시 B-1판넬로 이동하세요 - (DS5)를 ON하세요 - (GCB3)을 ON하세요 주변압기 1호가 수전완료 되었습니다.		- 노란색표시 C-1판넬로 이동하세요 - 디지털계전기 F1 버턴을 누른 후 전압을 확인하세요. - 디지털계전기 F5 버턴을 누르세요 VCB를 ON하세요
⇒		⇒		⇒		⇒		⇒
	위 화면에서 다음 순서로 문자 터치		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒ ⇒		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치		위 화면에서 다음 순서로 문자 터치 ⇒
	- 노란색표시 E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 판넬로 이동하세요. - E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 판 넬의 각 VCB를 ON하세요. 투입순 서는 상관없습니다. 각 현장 변전실로 전기가 공급되었습니다.		- 노란색표시 G-1판넬로 이동하세요 - 디지털계전기 F1 버턴을 누른 후 전압을 확인하세요. - 디지털계전기 F5 버턴을 누르세요 VCB를 ON하세요		- 노란색표시 H-1판넬로 이동하세요 - 디지털계전기 F1 버턴을 누른 후 전압을 확인하세요. VCB를 ON하세요		- 노란색표시 I-1판넬로 이동하세요 - VCB를가 ON되어 있는지 확인하세요. 항상 ON되어 있어야 합니다.		- 노란색표시 J-1판넬로 이동하세요 - 디지털계전기 전압확인 후 리셋버턴 을 누르세요. ACB를 ON하세요 항상 ON되어 있어야 합니다. 송수펌프동이 완전복구 되었습니다. 이제 고도정수, 탈수 기동 등에 이동 후 해당 VCB를 ON하세요