문서번호	생산관리과-4041
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생산관리과장	생산부장

취.정수장 특별안전점검 계획

2014. 4

상수도사업본부

(생산부)

안전의식 제고를 위한

취․정수장 특별안전점검 계획

최근 대형 재난사고가 발생하여 안전관리 및 사고에 대한 초기대응의 중요성이 강조되고 있는 바, 취․정수장에 대한 특별안전점검 계획을 수립․시행하여 안전의식 고취 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

○ 최근 경주 마우나리조트 체육관 붕괴(’14.2.17), 진도해상 여객선 침몰(’14.4.16) 등 대형 재난사고가 빈번하게 발생

○ 재난, 각종 시설물 안전관리에 대한 시민들의 불안감 고조

○ 상수도 분야 대형 공사장 및 주요 시설물에 대한 특별안전점검 실시로 안전의식 고취 및 사고 예방 필요

Ⅱ		추 진 방 향

○ 사고발생 개연성이 있는 유형을 분석하여 철저한 점검․예방

○ 안전 분야 외부전문가를 참여시켜 점검의 신뢰성 및 전문성 제고

○ 본부장‧부본부장‧부장 등 간부 일일 현장방문 점검 시행

○ 담당직원의 안전 및 책임의식 제고를 위한 교육 강화

Ⅲ		취․정수장 시설 현황

(단위 : 천톤/일)

구분	계	광암	구의	뚝도 (자양)	영등포 (풍납)	암사	강북
정수장	4,350	400	250	500	600	1,600	1,000
취수장	7,120	-	960	1450	700	1,710	2,300

Ⅳ		취․정수장 시설물 안전 점검

▢ 점검개요

○ 점검기간 : '14. 4. 22.(화) ~ 4. 26.(금) / 4일간

○ 점검방법

- 취․정수장 발생 개연성이 있는 사고유형에 대비한 점검

- 사고를 가정한 상황별 매뉴얼에 따라 모의훈련 실시

▢ 취․정수장 세부 점검 계획

▣ 취수장․정수장 현황

점검주관부서	계	정수센터	취수장
생산부(생산관리과)	11	6	5

▣ 발생 개연성 있는 사고 유형

○ 천둥번개를 동반한 집중호우로 인한 단전‧단수 등 재난발생 증가

○ 상수원에 유해물질(기름 등) 유입으로 수질이상, 생산에 지장 초래

○ 염소투입설비에서 염소가스 누출사고 발생

○ 취․정수장 구조물내 신축죠인트 및 배관 누수에 따른 시설물 침수

▣ 중점 점검 사항

○ 전기 선로의 절연(피복)상태․접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정(저항측정기 사용)

○ 오일펜스 및 조류차단막 관리․작동실태

○ 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 면밀하게 점검

○ 취․송수펌프장내 배수펌프시설의 정상작동 유무 및 신축죠인트 등 누수여부 조사하여 보수 여부 진단

▣ 점검반 구성

○ 본부장, 부본부장, 생산부장 등 현장방문 점검 시행

○ 점검반 구성 : 6개조 30명(조별 5명)

▣ 점검 일정

구분	점검일시	점검대상 (아리수정수센터)	간부 점검자	점검자	비고
1조	‘14. 4. 22	강북	생산부장	기술진단과장, 유동수, 김영돈, 박태식, 정종영
2조	‘14. 4. 22	암사	생산부장	기술진단과장, 김복록, 임종필, 박태원, 김상웅
3조	‘14. 4. 23	뚝도	본부장	생산관리과장, 유준수, 이흥수, 전종원,이규현
4조	‘14. 4. 24	구의	부본부장	기전설비과장, 유통희, 윤덕묵, 최영효, 권창범
5조	‘14. 4. 25	광암	생산부장	수질과장, 정윤홍, 유재훈, 서기종, 심동길
6조	‘14. 4. 25	영등포	요금관리부장	생산관리과장, 유양현, 김인성, 전준원, 김인준

▣「식용수 분야 위기관리 매뉴얼」을 통한 모의훈련 실시

○ 훈련일시 : 2014. 4.23~4.25(정수장별 실시)

○ 훈련장소 : 6개 정수센터

○ 추진방법 : 유관기관 합동 모의훈련

○ 상황가정 : 염소가스 누출사고 발생

○ 참여기관 : 정수센터, 군부대, 경찰서, 보건소(구청), 119소방서, 한국가스안전공사 등

○ 훈련내용

- 염소가스 누출 인지방법(누출감지장치 알림표시 및 경보울림)

- 초기대응(누출지점 밸브 잠그기, 산소마스크 등 안전장구 활용)

- 유관기관 협조체계(관할소방서, 경찰서, 가스안전공사, 보건소)등

Ⅴ		점검결과 조치 계획

○ 시설․장비 등의 가동에 문제점 발견시 상황에 맞는 조치

○ 안전문제 발생 예상 시 즉시 안전시설 보강 등 조치

- 경미한 지적사항은 현장에서 시정 조치하고, 중대한 법규위반 사항은 관련법에 따라 공사 중지 명령 등 조치

- 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급조치하고 보수 완료시까지 주기적 점검

○ 응급조치 선 시행 및 중장기 조치계획 수립 시행

- 응급진단이 필요한 시설은 전문가 초빙하여 긴급점검 시행

○ 각종 복구장비 및 비상용 보유물품 확인 후 확보방안 강구

- 급수차, 양수기, 비상 물탱크 등 필요사항 파악 및 확보

▢ 직원교육 실시

○ 취․정수장 시설물 관리자 교육

- 문제 발생시 매뉴얼에 의한 조치방법 등 숙지할 때까지 반복교육 및 모의훈련 등 실시

○ 전직원에 대한 공직기강 확립 및 책임의식 고취를 위한 교육 등

첨부  1. 취수장 현황

2. 정수장 현황

3. 장비 보유 현황

4. 취․정수장 특별안전 점검표

1. 취수장 현황

(단위 : 천톤/일)

취수장	시설용량	일평균	1일 최대	1일 최소	공 급 정수장
계	7,120	3,057	3,150	2,630	-
광 암	-	216	227	186	광 암
구 의	960	98	99	88	구 의
강북(구의계열)	550	79	77	77
자 양	1,450	220	220	184	뚝 도
강북(뚝도계열)	700	148	154	94
풍 납	700	427	456	405	영등포
암 사	1,710	1,107	1,143	893	암 사
강북(강북계열)	1,050	762	774	703	강 북

※ 최대취수량 3,150천톤/일(’14.1.29), 최소취수량  2,630천톤/일(’14.2.1)

2. 정수장 현황

(단위 : 천톤/일)

정수센터	소재지	일평균 생산량	시설 용량	취수시설		취 수 원		공급지역 (수도사업소)
				취수장	용량	잠실	팔당
계		3,002	4,350	5개소	7,120	3,950	400
광 암	경기도 하남시	211	400	팔당 원수		-	400	강동
구 의	광진구 구의동	174	250	구 의	960	175	-	동부
				강 북	550	75	-
뚝 도	성동구 성수동	363	500	자 양	1,450	350	-	중부, 서부, 동부
				강 북	700	150	-
영등포	영등포구 양화동	415	600	풍 납	700	600	-	서부, 강서, 남부,
암 사	강동구 암사동	1,080	1,600	암 사	1,710	1,600	-	중부, 동부, 강서 남부, 강남, 강동
강 북	경기도 남양주시	759	1,000	강 북	1,050	1,000	-	중부, 서부 동부, 북부

3. 장비 보유 현황

○ 동원가능 양수기 : 129대

- 수도사업소 6대, 정수센터 38대, 공사현장 85대

○ 작업차량 : 179대

- 수도사업소 112대, 정수센터 등 21대, 대형공사 현장 및 긴급보수업체 46대

○ 비상급수를 위한 급수차 등 보유

- 급수차 : 8대(수도사업소별 각 1대 - 2.5톤 7대, 5톤 1대)

⇒ 고압펌프 설치 13층까지 출수가능

※ 필요시 소방차 132대 활용(수도사업소 → 관할 소방서)

- 병물아리수 운반차량 : 3대(임차계약 - 2.5톤 2대, 1.0톤 1대)

※ 병물아리수 생산능력 및 비축량

- 86,000병/일, 영등포정수센터 생산(350㎖, 500㎖, 1,800㎖)

- 비 축 량 : 200,000병(350㎖ 기준)

- 비상용 물탱크․물팩 : 50개(용량 3톤)

⇒ 물탱크 30개(강북정수장 보관), 물팩 20개(자재센터 보관)

취․정수장 시설물 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙취수장 시설물 ∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2014.  4.   .  ~  2014.  4.   .

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)