소 방 시 설 점 검 결 과
현장명 : 컨벤션 센타					2015년 2월 23일 ~ 4월 3일
NO	설비명	위 치	지 적 내 용		지적대책	NFSC (화재안전기준)
1	소화설비	3층 F-5번 소화전	위치표시등 커버 탈락 (1개소)		조치요함	NFSC 102 제 7조
2		3층 아워홈 메인주방	소화전 앞 장애물 적치· (1개소)		조치요함	NFSC 102 제 7조
3		지하4층 가스용기저장실	청정소화약제(IG541) 저장용기 충전압력 미달 (18KG/80L, A열 1번, C열 9번, D열 8번, I열 15번, 4개소)		조치요함	NFSC 107A 제 6조
4			청정소화약제(IG541) 저장용기 충전압력 미달 (18KG/80L, J열 9번, L열 8번, S열 14번, 3개소)		조치요함	NFSC 107A 제 6조
5			청정소화약제(IG541) 저장용기 충전압력 미달 (18KG/80L, V열 3번,X열 16번,Y열 10번, AC열 8번, 4개소)		조치요함	NFSC 107A 제 6조
6	경보설비	3층 F-20번 소화전	수신반과 전화 통화 불량 (선로단선, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 5조
7		3층 F-24번 소화전	수신반과 전화 통화 불량 (선로단선, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 5조
8	소화활동 설비	4층 5번 계단	급기댐퍼 작동불량 (모터불량, 1개소)		조치요함	NFSC 501 제 10조